建设项目环境影响报告表

（生态影响类）
项目名称：山西长治壶关集店站110kV 1号主变扩建工程
建设单位（盖章）：国网山西省电力有限公司长治供电分公司
编制日期：            2025年11月              

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	山西长治壶关集店站110kV1号主变扩建工程

	项目代码
	2507-140452-89-05-846787

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	**********

	建设地点
	长治市壶关县集店镇集店村东

	地理坐标
	集店站110kV1 号主变扩建：

长治市壶关县集店镇集店村东集店站110kV变电站（**度**分****秒，**度**分****秒）

西庄220kV变电站110kV间隔新建：

长治市壶关县集店镇会龙庄村东南西庄220kV变电站（**度**分****秒，**度**分****秒）
西庄-集店线路新建：

线路起点：长治市壶关县集店镇会龙庄村东南470m处已建成的原西庄220kV变电站（**度**分****秒，**度**分****秒）；

线路终点：长治市壶关县集店镇集店村东**m集店110kV变电站（**度**分****秒，**度**分****秒）。

	建设项目

行业类别
	55-161输变电

工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地面积360m2

临时占地面积13165m2

新建单回架空线路长度2.7km

改造线路0.98km

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	壶关经济开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	壶经开审批[2025]4号

	总投资（万元）
	2597
	环保投资（万元）
	122

	环保投资占比（%）
	4.98
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：                             

	专项评价设置情况
	专项评价类别：电磁环境影响专题评价

设置原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B 输变电建设项目环境影响报告表的格式和要求B.2.1 专题评价，应设电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	1、《山西省电力工业“十四五”发展规划》（山西省发展和改革委员会，山西省能源局，晋能源规发[2023]44号，2023年2月）；
2、《长治市“十四五”生态环境保护规划》（长治市生态环境局 长治市发展和改革委员会，长环发[2022]90号，2022年9月5日）；

3、《长治市公司“十五五”配电网规划报告》（国网长治经济技术研究所，2025年7月）；
4、《壶关经济开发区总体规划（2018-2035）》。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《山西省电力工业“十四五”发展规划环境影响报告书》

审查机关：山西省生态环境厅

审查文件名称：山西省生态环境厅关于《山西省电力工业“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见文号：晋环函[2022]907号。

	规划

及规

划环

境影

响评

价符

合性

分析
	1、与《山西省电力工业“十四五”发展规划》符合性分析
2023年2月，山西省发展和改革委员会、山西省能源局印发了《山西省电力工业“十四五”发展规划》，在第五章环境影响评价中提到：

（一）环境影响分析

“十四五”以能源电力清洁降碳发展为目标，充分发挥电力规划引导约束作用，推动电力工业绿色低碳转型，通过实施优化电力装机结构，大力发展可再生能源，积极打造电力外送基地，持续推动电能替代工程，建设智慧新型电力系统，源网荷储一体化和多能互补发展等一系列政策措施，持续推进电力供需清洁化、低碳化，推动主要污染物排放总量减少，不断改善生态环境。严格执行环境影响评价制度，立足资源环境承载能力，确保规划实施后生态功能不退化、环境准入要求不降低。

（二）环境保护措施

山西省“十四五”电力发展规划的实施，将综合考虑项目建设对地区环境的影响。从宏观角度，控制煤电项目总量发展，促进新能源和可再生能源发展，降低项目对环境的影响。从微观角度，采取有利于地区环境保护的相应措施，提升设备环保水平，实现电力规划与地区总体规划协调发展。到2025年电力生产和消费对环境影响得到有效控制，为2030年前实现碳达峰作出重要贡献。

表1-1  本项目与《山西省电力工业“十四五”发展规划》的相符性分析一览表

《山西省电力工业“十四五”发展规划》
本项目建设情况
符合性
1
坚持生态优先、保护优先的原则。严格落实“三区三线”“三线一单”生态环境分区管控意见，结合国土空间规划和自然保护地管理等要求，避让自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感目标。

本项目输电线路塔基选址远离城镇开发边界。塔基占用旱地，按照《山西省自然资源厅厅长办公会议纪要》[2023]第19次执行：输电线路走廊原则上不办理征地手续，只作一次性经济补偿，评价要求建设单位认真核算并足额支付补偿费和相关费用切实维护农民合法权益。输电线路不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等。

符合
2
优化调整电源结构。控制煤电装机总量，采用等容量替代优化布局大容量高参数高效率煤电项目，持续降低发电煤耗，加快提升煤电机组清洁低碳水平。加快淘汰分散燃煤小锅炉，大力推动绿色电力生产，促进新能源和可再生能源发展。扩大风电、光伏等装机规模，提高可再生能源电量比重。

本项目为输变电工程，不属于“煤电项目”。

符合
3
科学布局项目站址。坚守生态保护红线，加强电力产供储销全环节环境保护，预防和减轻环境影响。根据自然资源禀赋和负荷空间分布进行电源、变电站布点，正确处理项目站址与农业、其他工业、生态环保、国防设施和人民生活等方面的关系，使项目布局与城市规划相协调。项目位置需满足其进出线的条件，注意节约用地，少拆迁房屋，减少人口迁移，减少土石方量。确保项目工频电场、工频磁场、噪声等对周边环境的影响符合环保的标准要求。

本项目为扩建工程，主变扩建在原有110KV集店站区范围内进行、间隔扩建工程在原有220KV西庄站区范围内进行，均无新增永久用地；新建线路工程无永久占地。因此本建设不违背环境分区管控要求。根据预测结果，本项目工频电场、工频磁场、噪声等对周边环境的影响符合环保的标准要求。
符合
4
优化电网线路路径。高压线路走廊布局要结合地方城市规划建设及交通设施发展情况、自然保护区及文物保护情况、军事设施及通信设施的布置情况、林业情况、矿产情况、水文及地质情况、交通及沿线污秽情况，统筹兼顾，相互协调。在确保电网安全可靠前提下，线路规划要尽量减轻对土地利用的影响，线路走廊尽量避开景观阈值低的敏感区域，远离居民区，使规划输电线路走廊的建设对城市景观的影响最小化。

线路于西庄站出线后向南避开经开区规划用地，利用经开区改造项目的预留通道向南至集店站。线路长度2.7公里，新建线路0.2公里；利旧杆塔15基，2.5公里利用预留通道架线。集店变电站西南侧有1处民房，根据预测结果，本项目工频电场、工频磁场、噪声等对敏感点的影响符合环保的标准要求。
符合
5
提升装备环保水平。煤电项目重点发展60万千瓦、100万千瓦级超超临界高效、大容量发电机组，加装除尘、脱硫脱硝、废水处理、隔声消声等装置，降低对周边环境的影响。变电站建筑的型式尽量保证与周围景观协调，设备选型标准可适当提高，以节省材料、降低损耗。变电站内安装变压器用油排蓄、污水处理等系统，减少环境的污染。电力线路建设标准可适度提高，以降低输电线路电磁环境影响，降低电能损耗。

本项目不属于“煤电项目”，本项目扩建主变在原有站区进行。经过预测分析，不会对周边敏感目标以及环境造成电磁环境影响。

符合
2、与《山西省电力工业“十四五”发展规划环境影响报告书》符合性分析

（1）从项目选址角度

“1）规划项目选址要避让项目所在区域的“三条控制线”；2）规划项目选址要避让《山西省主体功能区划》中的禁止开发区域。”

本项目在现有变电站内进行间隔扩建，无新增占地。站址用地不涉及生态保护红线，也不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区。项目符合“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”三条控制线要求，符合《山西省电力工业“十四五”发展规划环境影响报告书》选址的要求。

（2）电磁辐射影响减缓措施

“变电站和输电线路的建设应满足《城市电力规划规范》（GB50293-1999）《电力设施保护条例》《电力设施保护条例实施细则》《110-500kV架空送线路设计计算规范》等相关要求。

在工程运行期要定期开展工频电磁场环境监测工作，在居民集中区及人群活动频繁区域设置高压标志，对线路走廊附近居民进行线路环保知识的宣传。在人口密集环境敏感区，采取尽量避让或搬迁措施，在加快电网建设满足社会不断增长的能源需求的同时，尽最大的可能减少对环境的影响，提高电网建设项目的环境效益。”

本项目在变电站选址时已避让人口密集区，且已制定工频电磁场监测计划，建设单位不定期组织进行环保知识的宣传，加强周边居民有关电磁环境方面的知识，符合《山西省电力工业“十四五”发展规划环境影响报告书》相关要求。

3、与规划环评审查意见的符合性
本项目与《山西省电力工业“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见晋环函[202]907号的符合性分析如下：

表1-2  本项目与规划环评审查意见的符合性分析
规划环评审查意见要求
本项目建设情况

符合性

1

推进电力产业高质量发展。《规划》应贯彻生态文明建设和全方位推进高质量发展战略，统筹煤电发展和保供调峰，严控煤电装机规模，进一步优化煤电布局和结构。规划实施项目应符合环保相关法律法规和坚决遏制“两高”项目盲目发展等相关政策要求。新建煤电项目应从厂区布置、工艺选择、设备选型、资源综合利用、生态环境治理等方面全面对标国内外最先进水平，打造 “上大压小”百万机组标杆，不断提高我省大容量、高参数、低污染煤电机组装机比例，提升全省煤电行业发展质量和水平。
本项目为输变电工程，不属于“煤电项目”。

符合

2

优化煤电项目空间布局。严格落实省、市“三线一单”生态环境分区管控要求，煤电项目优先布局在煤炭资源丰富的地区，环境质量现状、环境容量、大气扩散条件较好的区域，尽可能远离城市建成区。热电联产项目应符合热电联产规划和供热规划。城市建成区、地级及以上城市规划区不得建设除热电联产以外的煤电项目。大气污染防治重点控制区不得建设除“上大压小”和热电联产以外的煤电项目。环境质量不能达到要求且无有效削减措施的区域，不得新建煤电项目。
本项目为输变电工程，不属于“煤电项目”。
符合
3

落实最严格的大气污染防治措施。加快落实现役机组节能改造、供热改造、灵活性改造、深度治理改造，以及淘汰小机组和替代锅炉等措施；新建煤电机组应同步建设最先进高效的脱硫、脱硝和除尘设施，确保满足最严排放标准和要求；推进重点项目运煤铁路专用线或输煤皮带走廊建设；统筹协调煤电建设与城镇集中供热，合理确定被替代机组所在区域热源配套方案，加快实施散煤替代，确保区域环境质量持续改善。
本项目为输变电工程，不属于“煤电项目”。本项目施工期严格落实抑尘措施，运营期无废气外排。
符合
4

坚持减污降碳协同增效。进一步提高煤电机组能效水平，新建煤电机组供电煤耗小于285克标煤/千瓦时，严控煤炭消费增长；依据大气环境、水资源承载力以及区域削减措施落实进度和效果，进一步优化调整煤电项目建设时序，推进我省能源结构调整，促进煤炭清洁高效利用；鼓励煤电企业开展碳捕集及利用，与新能源企业实质性联营，完善调峰调频电源补偿，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。
本项目为输变电工程，不属于“煤电项目”。
符合
5

落实最严格的水资源管理要求。坚持“以水定产、量水而行”，加强项目的取水管理和区域节水。新建煤电项目禁止取用地下水，严格控制使用地表水，鼓励利用城市污水处理厂的中水或其他废水。新建机组采用空冷机组。对现有水冷机组进行空冷改造，特别是用水指标紧缺的地区应率先进行改造，为新建项目腾出用水指标。
本项目为输变电工程，不属于“煤电项目”；施工期废污水全部回用于场地洒水抑尘，不外排；运营期不取用当地地表水及地下水，不会对地下水资源产生明显影响。
符合

6
推进固体废物综合利用和安全处置。落实《粉煤灰综合利用管理办法》《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》等有关要求，按照“减量化、资源化、无害化”的原则，提高粉煤灰、脱硫石膏等固废综合利用水平，加强工业固废政策引导、市场消纳、技术创新等保障措施，避免建设永久性粉煤灰堆场。

本项目施工过程中产生固废及时清运不堆存。输电线路施工产生的弃土方用于塔基建设或就近回填。施工期及运营期生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。
符合

7
做好规划实施的环境影响跟踪评价。在下一轮规划制定实施前，及时组织开展本轮规划环境影响的跟踪评价，对煤电规划实施产生的生态环境影响、环保措施落实情况及成效进行调查评估。

本项目为输变电工程，不属于“煤电项目”；评价要求对塔基及施工区、牵张场、跨越施工区、施工道路、拆除杆塔区等均有配套的生态环境恢复措施、生态环境监测计划。
符合

4、本项目与《山西省“十四五”电网规划》符合性分析

表1-3  本项目与《山西省“十四五”电网规划》符合性分析

文件要求

本项目建设情况
符合性

“十四五”时期，220千伏电网规划新增变电容量1800万千伏安以上、线路3000公里以上；110千伏及以下电网新增变电容量2500万千伏安以上、线路3.5万公里以上。
根据《山西省能源局《关于将山西晋中潇河220千伏输变电工程等300项电网项目纳入山西“十四五”电网规划的通知》（晋能源规发[2023]187号），本项目属于“国网山西省电力公司列入山西省“十四五”电网规划项目表中110千伏电网项目”（附件3）；本项目取得了壶关经济开发区管理委员会下发的《关于山西长治壶关集店站110kV1号主变扩建工程核准的批复》（壶经开审批[2025]4号）（附件2）。本项目为输变电工程，能够缓解区域供电压力，提高区域供电可靠性。本项目符合山西省“十四五”电网规划。
符合

5、本项目与《长治市公司“十五五”配电网规划报告》符合性分析
（1）规划范围及年限

规划范围涵盖公司经营区110千伏及以下各级电网（不包括增量配电网）。

规划基准年为2024年（部分可采用2025年计划值、预计值），规划年限为2026~2030年，规划水平年为2027年、2030年，远景展望至2035年。

（2）110（66）千伏电网规划

1）网架规划

（一）总体网架规划方案

“十五五”期间，长治市110千伏电网通过变电站配套送出、线路改切等网架优化措施，新建37条、改造19条110千伏线路解决网架结构问题，至2030年，长治市 110千伏电网标准化接线率由87.50%提升至92.27%。

（二）网架突出短板问题解决方案

长治市110千伏存在0组单辐射多级串供、1座单线站、0条线路不满足N-1校核。按照规划方案，长治市110千伏集店站1座单线站增加第二回电源进线，解决比例100%；至2027年全部消除。至2030年，线路单辐射多级串供解决率达到100%、单线站解决率100%、线路N-1通过率达到100%。

山西长治壶关集店站为“长治市110千伏存量网架问题解决情况”中唯一1座单线站，并明确给出单线站典型规划方案，具体如下：

“规划项目1：山西长治壶关集店站110kV1号主变扩建工程

基本情况：110kV 集店变电站位于长治市壶关县集店乡集店村东，占地 6.99 亩，为单源（110kV西石集线）单变（2#主变压器）供电，存在供电安全短板。

规划方案：建设220kV西庄变至110kV集店变1回110kV线路。

规划规模：新建 110kV 线路 2.7 公里，采用 JL3/G1A- 300/40 型钢芯铝绞线导线。

规划项目2：山西长治苏店～集店110kV线路工程

规划方案：建设220kV苏店变至110kV集店变1回110kV线路。

规划规模：新建110kV线路12公里，采用JL3/G1A-300/40型钢芯铝绞线导线。

规划成效：形成220kV苏店站~110kV集店站~~220kV西庄站链式结构。”

本工程为山西长治壶关集店站110kV1号主变扩建工程，与《长治市公司“十五五”配电网规划报告》规划方案相符。
6、项目与《壶关经济开发区总体规划（2018-2035）》符合性分析

（1）规划范围
壶关经济开发区规划范围：东至长治绕城高速，南至石子河北岸，西至中南铁路壶关段，北至壶关与平顺县界，面积30.49平方公里（2020年1月由山西省自然资源厅核准，壶关经济开发区面积调整为29.65平方公里）。

（2）规划期限

规划期限为2018-2035年，其中：近期：2018-2025年；远期：2026-2035年。

（3）空间结构布局

根据开发区产业发展的要求，按照整体协调、有序开发的总体思路，进行具体的空间组织与落实。规划开发区形成“一核、一轴、一廊、四区”的空间结构。

一核：综合服务核，位于长平高速连接线与西城北路交汇处，依托优越的交通地理位置和现有发展基础，规划为整个开发区提供城市综合服务的集行政办公、商业商务、企业总部、居住生活、科创研发、旅游接待等功能于一体的综合服务核心，带动城市与产业共生发展。

一轴：依托西城北路和北部水系形成贯穿开发区南北产城融合发展轴，该轴线是壶关县域重要的城镇发展轴，是联系县城与开发区的重要发展轴带，在开发区内部串联各大功能片区，连接生活配套、商业商务、产业片区等多个发展组团。

一廊：依托石子河形成石子河生态廊道，保障生态基流，提升河流防洪排涝能力，保护和修复水生态系统，加强滨水地区生态化治理，营造水清、岸绿、安全、宜人的滨水空间。

四区：即中部综合配套服务区、南部产业集聚区、北部产业集聚区、乡村振兴及生态涵养区。

（4）产业空间布局

壶关经济开发区共设置11个产业空间片区，分别为：①综合服务配套片区：规划布局安排管委会大楼、商务办公、研发中心、酒店宾馆、医院等公服设施，以及配套的居住用地；②欢乐谷旅游配套片区：规划欢乐谷景区逐步扩建到项目规划规模，在其南部安排一处商业设施用地；③站前物流文旅片区：结合长治一运、达洋电器及文旅项目，布局仓储物流用地、工业用地及娱乐康体用地，在站前广场两侧各布置一处商业设施用地；④新材料产业片区：规划在中钢东部厂区（常平）北侧布置特种钢材厂区，同时积极盘活常平街两侧原常平集团老旧工业用地，实现工业用地二次开发和集约利用，培育新材料集群，布置新材料上下游企业。在中钢西部厂区（集店）南侧增加布置工业用地，安排中钢冷轧厂及配套项目用地；⑤新材料及物流片区：规划在西部布置新材料产业用地、物流仓储用地以及配套的商业、商务办公设施。围绕科研用地周围布置一类工业用地，建设相关产业双创基地；⑥装备制造业片区：规划主布置二类工业用地，作为装备制造企业用地。在高速出入口的西南侧布局一处仓储物流用地；⑦民爆产业片区：规划布局为工业用地，为壶化集团关联项目用地；⑧太行风情文旅片区：规划结合现有的小镇项目及元宝山生态修复与整治，与太行欢乐谷项目联动发展；⑨集店、常平居住片区。结合集店、常平规划的以居住为主的生活组团。集店居住片区规划行政办公用地、商业设施用地、居住用地、中小学用地、公共绿地等。常平居住片区主要在现状基础上增加商业设施和公园绿地；⑩乡村振兴示范片区：规划保留现有三座村庄，深化与开发区产业融合，按照发展全域全季旅游的要求，拓展“农文旅”的融合发展之路，推动康养结合的乡村旅游模式，积极培育家庭工场、手工作坊、乡村车间，就地吸纳农业人口；⑾美丽乡村与生态涵养区：规划推进人居环境整治，围绕精品民宿、文旅体验、户外运动、健康养老等绿色项目，推进美丽乡村建设。通过生态手段，推进南大河生态治理与修复。

本项目位于新材料及物流片区，为本区域内物流仓储业及配套的商业、商务设施等提供可靠的电力供应。本项目与壶关经济开发区相对位置见附图10。本次扩建1号主变工程及扩建间隔工程均在现有变电站内进行施工，无新增永久占地；新建线路工程无新增永久占地；项目建设不违背规划要求。

	其

他

符

合

性

分

析
	1、“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线
生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

本项目输电线路塔基选址远离城镇开发边界。部分塔基占用旱地，按照《山西省自然资源厅厅长办公会议纪要》[2023]第19次执行：输电线路走廊原则上不办理征地手续，只做一次性经济补偿，评价要求建设单位认真核算并足额支付补偿费和相关费用切实维护农民合法权益。本项目输电线路不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不违背生态保护红线要求。

项目与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）符合性分析
依据《长治市2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》及《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）中“构建生态环境分区管控体系 （一）划定生态环境管控单元可知，长治市管控单元分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。

优先保护单元：全市共计90个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。

重点管控单元：全市共计69个，主要包括城市建成区、开发区和工业园区、大气环境布局敏感区和弱扩散区，以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。

一般管控单元：全市共计12个，指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

根据“长治市生态环境管控单元分布图”（附图2）以及山西省政务服务平台-山西省生态环境分区管控查询-智能研判（附件9）可知，本项目所在地属于重点管控单元，项目分布见附图2。

根据其“构建生态环境分区管控体系  （二）制定生态环境准入清单”，分析项目与所在生态环境管控单元（优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元）符合性，具体内容见表1-4。

表1-4  项目与所在生态环境管控单元符合性分析一览表

山西长治壶关集店站110kV1号主变扩建工程

管控类别
具体要求
本项目情况
符合性
行政区划
管控单元编码
管控单元名称
管控区分类
壶关县
ZH14042720002

壶关经济开发区大气环境高排放重点管控单元

重点管控单元

空间布局约束

1.执行山西省、长治市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。2.严格环境准入，限制资源消耗大、污染程度重、风险级别高的项目及企业入区。

具体要求见表1-7（本项目与长治市生态环境总体管控要求符合性分析）

符合
污染物排放管控
1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.开发区内各重点企业应安装废水排放在线监测装置，对企业排放废水随时进行监控。

不涉及
符合

环境风险防控
1.对产生危废企业的单位，要求建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施基础必须防渗、有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭。2.废水处理站废水处理构筑物采取严格防渗措施后，阻止废水下渗。
依据现场调查，集店站及西庄站未设置危险废物贮存点，本次评价要求集店站及西庄站按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准配套建设危险废物贮存点。
符合

资源开发效率要求
1.提高工业用水效率，推进产业园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用。

不涉及
符合

综上所述，项目的建设符合长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案中的相关要求。
（2）环境质量底线
根据对变电站、输电线路各点位处现状监测结果，各监测点位工频电场、工频磁感应强度及噪声均能达到相应标准要求。采取评价提出的各项环保措施后，输电线路沿线及变电站四周工频电场、工频磁感应强度及噪声均能做到达标排放，项目建设对生态影响较小，对当地环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

项目本身为供电项目，项目的建设可以缓解当地供电压力，提高当地供电能力和供电可靠性。工程仅在施工过程中用到水资源，包括施工用水及施工人员生活用水，施工用水仅冲洗施工机械和洒水抑尘时用到，施工人员少，生活用水量不大，综合情况看，本工程用水量极少。本工程无新增永久占地，线路工程建设仅塔基基础四角占地，占地较少，在施工期间占用的土地，在施工结束后通过生态治理，恢复原有土地利用功能，不会因项目建设改变周边土地利用规划。本工程运行期不涉及能源、水及土地资源的消耗，因此项目的建设符合资源利用上线的要求。
（4）环境准入负面清单

本项目无行业准入条件要求。项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类项目“四、电力-2.电力基础设施建设”。本项目运营期无生产废水、废气产生，项目的建设符合环境准入负面清单的要求。
因此，项目建设符合“三线一单”要求。
2、建设项目各部门征询意见的符合性分析
建设单位征求了壶关县集店镇人民政府、壶关县经济开发区管理委员会、壶关县公安局、壶关县交通运输局、山西省壶关县人民武装部、壶关县自然资源局、壶关县林业局、壶关县文化和旅游局、壶关县水利局、长治市生态环境局壶关县分局、壶关县住房和城乡建设管理局、壶关县工业和信息化局等部门的意见，各部门同意本工程的建设。各部门关于本项目选址、选线意见见表1-5及附件5。
表1-5  各部门关于本项目选址、选线意见表

序号

复函单位

复函主要内容

项目落实情况

1
壶关县人民政府办公室
壶政办函[2025]22号
该项目与我县陆港物流项目有部分重叠，建议在原址上进行微调，尽量避让。暂不影响我县其他相关规划，原则上同意该设计方案。
西庄-集店线路工程与陆港物流项目拟划拨的占地范围有部分重叠，截止评价阶段，陆港物流项目暂无相关规划；西庄站南侧出线100m-320m处穿越陆港物流项目，此处不新增塔基，利用原有西集线双回塔进行单侧（西侧）挂线；已为最优路线设计方案，无法进行避让。
2
壶关县自然资源局
（2025年7月17日）
经核查，该项目在原址上进行微调，重点服务于金烨集团等重点项目可靠供电。与陆港物流项目有部分重叠，建议尽量避让，原则性同意该路径方案。
3
壶关县集店镇人民政府
长容智设函[2025]21（10）号
无意见
经设计人员现场踏勘初步选定路径走向，全线位于壶关县境内，本期在西庄站外新建塔基5基，其余部分利用西庄-集店110kV同塔双回进行单侧挂线。
4
壶关县住房和城乡建设管理局
长容智设函[2025]21（12）号
原则同意，无意见
5
壶关县工业和信息化局
长容智设函[2025]21（3）号
无意见
6
长治市生态环境局壶关县分局
长容智设函[2025]21（9）号
无意见
项目选址过程中避开自然保护区、环境保护区等
7
壶关县经济开发区管理委员会
（2025年6月27日）
原则同意
/
8
壶关县公安局
壶关县公安局治安管理大队
长容智设函[2025]21（5）号
路径周边无民爆物资、炸药库待设施，原则同意你院按选定线路施工。
/

9
壶关县交通运输局
（2025年6月27日）

经我局认真讨论研究，同意严格按照《中华人民共和国公路法》、《公路安保条例》等法律法规设计路径。
/

10
****
****
***
11
壶关县林业局
长容智设函[2025]21（7）号
无意见
我院在选址时已避开林场、一级保护林区等
12
壶关县文化和旅游局
壶文旅函[2025]29号
经核查，该项目用地范围与我县地上不可移动文物无重叠情况，地下文物情况不明，原则同意路径方案，后续工作中如发现古遗址、古墓葬等地下文物，须保护现场并立即报告我局。
/

13
壶关县水利局
（2025年7月1日）
经核实，线路路径已避开水利设施，原则上同意该线路路径方案。
/
3、《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性
根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本次评价分别从选址选线、设计角度对项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求的符合性进行分析，见表1-6。

表1-6  本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》相关要求的符合性分析
类型

序号
相关规定
本项目情况

符合性

选址

选线

1
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。
本项目建设性质为扩建，线路选址不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
符合

2

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
本项目为在现有站区内扩建主变，进出线不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
符合
3

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
项目线路选址时已尽量避开周边村庄，在采取本次评价要求治理措施的基础上，电磁和噪声均可以达标排放，对周围环境的影响较小。
符合
4
同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。

本期在西庄站外新建塔基5基，其余部分利用西庄-集店110kV同塔双回进行单侧挂线。
符合

5

原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。
本项目线路选线不涉及0类声环境功能区。
符合
6

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。
本项目为在原站区内扩建主变，无新增用地。工程在站区内进行，基本不会对生态环境造成影响。
符合

7
输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。
项目输电线路设计阶段已避让集中林区，对生态环境影响较小。
符合
电磁环境保护
1
工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。

项目输电线路设计时已对产生的工频电场、工频磁场等电磁环境影响因子进行验算，确保电磁环境影响满足国家标准要求。

符合
2
输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。

项目输电线路设计时已因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。
符合

3
架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

本次扩建工程架空输电线路涉及3处敏感点，据预测结果，本项目工频电场、工频电、磁场在敏感点处可达标排放，对敏感点影响较小。
符合
4
新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。

不涉及
符合
5
变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。

110kV集店变电站出线侧有2处民房，由预测结果可知，本项目对民房的影响较小。
符合

6
330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。

不涉及
符合

声环境保护
1
变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。

集店站110kV 1号主变扩建工程主变选择低噪声设备，并采取了隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达标。
符合

2
户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。

110kV集店变电站已进行合理规划，利用建筑物等阻挡噪声传播，减少对东侧民房的影响。

符合

3
户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。

110kV集店变电站平面布置在设计过程中进行了优化，主变压器等主要声源设备布置在站址中央区域。
符合

4
变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。

110kV集店变电站位于3类声环境功能区，建设单位选用了低噪声主变压器，对周围声环境影响较小。
符合

5

位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置形式。

110kV集店变电站位于3类声环境功能区，升压站主变压器采用户外布置型式。
符合

6
变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。
110kV集店变电站主变压器选择低噪声设备，并采取了隔声、减振等降噪措施。

符合

生态环境保护
1
输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

项目输电线路在设计过程中按照避让、减缓、恢复的次序提出了生态影响防护与恢复的措施。

符合

2
输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。

项目输电线路合理选择了塔基基础，减少了土石方开挖，减少了对生态环境的破坏。
符合

3
输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

评价要求项目施工完成后对临时占地因地制宜恢复原有土地性质。
符合

4
进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。

项目输电线路不涉及自然保护区。
符合

水环境保护

1
变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。

110kV集店变电站雨水和生活污水采用分流制，运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏。
符合

2
变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。

110kV集店变电站运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏。

符合

3
换流站循环冷却水处理应选择对环境污染小的阻垢剂、缓蚀剂等，循环冷却水外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。

项目不涉及换流站循环冷却水。
符合

综上所述，本项目的建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相关要求。

4、项目与《壶关县国土空间总体规划（2021-2035年）》规划的符合性分析

（1）规划相关内容

壶关县人民政府组织开展《壶关县国土空间总体规划》（2021-2035年）编制，规划中与本项目相关的内容如下所述。

1）规划范围

规划范围为壶关县行政辖区内全部地域，总面积为1007.71平方千米，辖七个镇，三个乡。

2）规划期限

规划期限为2021年至2035年，基期年为2020年，近期至2025年，目标年为2035年，远景展望至2050年。

3）统筹划定国土空间控制线

严格保护永久基本农田。全县划定永久基本农田面积为23625.29公顷，占土地总面积的23.44%，占稳定耕地的85.23%，主要分布在龙泉镇、晋庄镇、黄山乡、店上镇和百尺镇。

落实保护生态保护红线。全县划定生态保护红线面积为37075.24公顷，占土地总面积的36.79%，主要分布在大峡谷镇、树掌镇、石坡乡和东井岭乡，主要为重要水源涵养区。

科学划定城镇开发边界。全县划定城镇开发边界面积为1985.77公顷，占县域面积的1.97%，主要分布在中心城区、集店镇、大峡谷镇、百尺镇、店上镇、晋庄镇和树掌镇。

4）国土空间总体格局

规划构建“一主一副，三区三轴，一屏三廊”的总体格局，规划构建“一屏三廊多区”的生态保护格局。

本项目与壶关县国土空间总体规划相对位置见附图9，项目建设位置不涉及自然保护地、一般生态红线、县级公园、生态廊道等区域，不违背《壶关县国土空间总体规划》（2021-2035年）。

5、项目用地符合性

山西长治壶关集店站110kV1号主变扩建工程输电线路工程分为三个子工程，110kV集店站主变扩建、西庄220kV变电站110kV间隔新建以及西庄~集店线路新建。110kV集店站主变扩建、西庄220kV变电站110kV间隔新建均在现有变电站内进行施工，无新增永久占地；西庄~集店线路新建工程涉及新增5个塔基。根据《山西省人民政府关于加快电网建设的意见》（晋政发[2007]6号），输电线路走廊（包括杆、塔基础）原则上不征地，只作一次性经济补偿，根据原山西省国土资源厅《关于进一步优化建设项目用地预审和用地审查提高土地审批效率的通知》（晋国土资发[2017]10号），省内输电线路工程塔基不再办理项目用地预审。西庄~集店线路新建工程位于山西省内，因此，新增塔基用地不需申请预审与选址，将作一次性经济补偿；符合规划。




表1-7  本项目与长治市生态环境总体管控要求符合性分析

	管控

类别
	总体管控要求
	项目符合性分析

	空间布局约束
	1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评〔2021〕45号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。

4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法空间布局约束法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。

6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。

7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。

8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。
	本工程为输变电工程，不属于“两高”、规模化畜禽养殖项目；项目不在生态保护红线区域。

	污染物排放管控
	1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。

2.工业企业废水及生活污水(含浓盐水等清净下水)处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。

3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。

4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。

5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。

6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。

7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。
	本工程为输变电工程，不属于“两高”项目，不涉及总量控制。本项目运营期间无人值守，只定期维护，基本无生活污水产生。评价要求施工期加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。



	环境风险防控
	1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。

2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。

3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。

4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。
	本项目运营期基本无废气、废水产生；评价要求集店站、西庄新建1座危废贮存点用于暂存废变压器油及废电池等危险废物，定期交由有资质单位合理处置。

	资源

利用

效率
	水资源利用
	1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。

3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。

4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。

5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。
	本工程为输变电工程，运营期无生产废水产生；本站无人值守，只定期维护，基本无生活污水产生。

	
	能源利用
	1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。

2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制利用制工业领域温室气体排放。
	本项目为供电项目，无用电能源消耗。

	
	土地资源利用
	1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大土地批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。

3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展利用生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。

4.（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。
	输电线路为点位间隔式，除杆塔占地外，线路均采取高跨，占用土地均为旱地，建设完成后对临时占地进行生态恢复，严格落实环保措施情况不会对生态环境造成明显不良影响。


二、建设内容

	地理位置
	山西长治壶关集店站110kV 1号主变扩建工程位于山西省长治市壶关县集店镇境内。

山西长治壶关集店站110kV 1号主变扩建工程装配线线路起点为220kV西庄变电站，站址位于长治市壶关县集店镇会龙庄村东南470m，坐标为东经***********，北纬********，终点为110kV集店变电站，站址位于壶关县集店镇集店村东**m，坐标为东经********，北纬*********。输电线路由北向南布置，线路全线位于长治市壶关县，线路路径长2.7km。

本项目交通位置图见附图1。

	项目组成及规模
	项目背景

110kV 集店变电站位于壶关县集店镇集店村东，占地6.99亩，2006年8月30日投产，经2009年10kV出线间隔扩建改造，现有63MVA主变1台，共分110kV、10kV两个电压等级，均为单母线接线。110kV进线1回，10kV出线27回，其中7回出线采用GG-1A型开关柜，20回出线采用KYN28A-12（Z）型小车式开关柜。主要担负晋通磁材、中铁、太行欢乐谷、中钢特材等用户和壶关县城西路的供电任务。
集店站目前单源（西石集线）单变（2#主变压器），不满足主网变电站双源双变及主变N-1运行方式要求。供电可靠性严重不足，存在供电安全隐患。随着长治壶关县社会经济的不断发展，用电需求急剧增加，集店站已处于重载运行，无法满足新增用电需求。

综上所述，通过新增主变，可满足随着经济发展集店周边新增负荷用电需求，支持当地经济发展，同时通过完善集店站内接线形式，提高了变电站供电可靠性。所以，本工程的建设是非常必要的。
2、项目组成
山西长治壶关集店站110kV 1号主变扩建工程包括：110kV集店站主变扩建、西庄220kV变电站110kV间隔新建、西庄~集店线路新建、配套通信工程。项目工程组成及主要建设内容见表2-1。项目输电线路路径示意图见附图6。



表2-1   工程组成及主要建设内容一览表

	项目
	工程概况

	项目名称
	山西长治壶关集店站110kV 1号主变扩建工程

	建设单位
	国网山西省电力有限公司长治供电分公司

	工程设计单位
	长治市容海智成电力勘测设计有限公司

	电压等级
	110kV

	建设性质
	扩建

	工程地理位置
	长治市壶关县集店镇

	主要建设内容
	（1）110kV集店站主变扩建；

（2）西庄220kV变电站110kV间隔新建；

（3）西庄~集店线路新建；
（4）配套光纤通信工程

	（1）110kV 集店站主变扩建工程

	项目
	现有工程
	本期工程
	终期工程
	备注

	名称
	内容
	规格及型号
	

	主体工程
	主变压器
	现有2号主变1台，容量63MVA
	本期新增3号主变1台，容量63MVA，三相双绕组有载调压变压器，电压等级为110/10kV，户外布置，新增主变中性点成套设备1组。
	远期规模（63+63+50）MVA
	新建

	
	110kV配电装置
	110kV为单母接线，进线1回（西石集线），2号主变，高压侧、低压侧均采用架空进线方式。
	110kV本期改为桥接线。110kV配电装置采用户外AIS设备，新增西庄~集店110kV进线间隔1个，110kV主变进线间隔1个，110kV母线设备间隔1个，110kV桥间隔2个。新增3号主变，高压侧、低压侧均采用架空进线方式。
	/
	新建

	
	10kV配电装置
	10kV采用单母线接线，现有出线27回；2号主变进线采用架空进线方式，无功补偿1×6Mvar。
	10kV采用单母线接线，新增主变进线柜1面，主变隔离柜1面，分段开关柜1面，分段隔离柜1面，母线设备柜1面，电容器出线柜2面，接地变出线柜1面，馈线开关柜12面，封闭母线桥2套；10kV配电装置采用户内小车式开关柜，户内双列布置，新增3号主变进线采用架空进线方式。
	/
	新建

	
	配电室
	10kV配电装置为户外AIS设备，架空进出线；10kV配电装置采用户内成套开关柜布置，无功补偿装置采用屋外布置。
	依托现有
	依托现有
	依托

	
	进站道路
	已建成
	本项目为扩建项目，进站道路建设已完善，依托现有进站道路。
	/
	依托

	改造工程
	改造工程
	/
	更换2#主变进线柜1面，主变隔离柜1面，母线设备柜1面，电容器出线柜1面，接地变出线柜1面，新增电容器出线柜1面，馈线开关柜2面。
	/
	改造

	配套工程
	无功补偿
	无功补偿容量：2号主变（6000＋4000）kvar。
	无功补偿容量：新增3号主变（6000＋4000）kvar；10kV无功补偿装置采用户外并联电容器成套装置，布置于进站道路西侧，通过电缆与开关柜相连。
	/
	新建

	
	计算机控制系统
	1套
	1套
	/
	新建

	
	接地变及消弧圈
	/
	新增接地变及消弧圈成套装置2套，接地变额定容量800kVA，消弧线圈额定容量为630kVA。10kV接地变及消弧线圈成套装置采用户外成套装置，布置于10kV配电室围墙西侧，通过电缆与开关柜相连。
	/
	新建

	公用工程
	水源
	站区内现有供水管网。
	依托站区内现有供水管网。
	依托站区内现有供水管网。
	依托

	
	电源
	/
	施工期接站内检修箱电源。
	/
	依托

	
	采暖
	空调和电暖气采暖
	10kV配电室新增工业柜式空调4台，电暖气6台。
	空调和电暖气采暖
	新建

	环保工程
	生态
	/
	本工程为扩建项目，施工均在变电站围墙范围内进行，无新增临时用地，建设完成后及时对站区进行恢复治理，基本不会对生态环境造成影响。
	/
	/

	
	废气
	本工程为输变电项目运营期无废气产生。
	施工区设置围挡，临时挖方苫盖，散装物料运输采用封闭式运输车辆，车厢封闭或篷布遮盖。本工程为输变电项目运营期无废气产生。
	本工程为输变电项目运营期无废气产生。
	/

	
	废水
	本站运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏。
	施工期产生的废水经临时沉淀池处理后，用于现场泼洒抑尘。本工程为输变电项目运营期无生产废水排放；本站运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏。
	运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏。
	依托

	
	固废
	生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理。
	施工过程中产生固废及时清运不堆存，施工生活垃圾依托站区现有垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理。
	生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理。
	依托

	
	
	未建设危险废物贮存点
	环评要求本次新建1座6m2危险废物贮存点，用于暂时存放废变压器油及废铅酸电池。危险废物定期交由有资质单位定期合理处置。
	危险废物暂时存放于危险废物贮存点，交由有资质单位定期合理处置。
	新建

	
	
	1座15m3事故油池
	配套建设1座30m3事故油池；待3号主变及配套事故油池投产使用后，对现有2号主变15m3的事故油池进行改造；将原有15m3的事故油池进行封堵，不再使用；将共同使用此次新建的30m3的事故油池。
	利用本次新建的30m3的事故油池
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振
	选用低噪声设备，基础减振
	选用低噪声设备，基础减振
	新建

	（2）西庄220kV变电站110kV间隔新建工程

	项目
	现有工程
	本期工程
	备注

	名称
	内容
	规格及型号
	

	主体工程
	主变压器
	容量：（150+150+180）MVA

型号：SFSZ10-150000/220，SFSZ10-150000/220，SSZ11-180000/220
	依托现有
	依托

	
	220kV配电装置
	220kV为双母接线，进出线6回，与苏店站、康庄站、平顺站相联。
	依托现有
	依托

	
	110kV配电装置
	110kV为双母接线，出线11回；110kV配电装置采用户外GIS设备（现状加了防护棚）。
	依托现有
	新建

	
	35kV配电装置
	35kV为单母分段接线，出线4回，装设3×3334kVar电容器7组。
	依托现有
	新建

	
	110kV出线间隔
	110kV出线间隔排列自西向东依次为：西园线、西东园线、西翟线、西石集线、空间隔、西四线、西杜线、西浩II线、西浩I线、西井线、西杏II线、西杏I线。
	新建220kV西庄站110kV出线间隔1个。按出线回路排列占用西数第5出线间隔位置。
	新建

	
	进站道路
	已建成
	本项目为间隔扩建项目，依托现有道路。
	依托

	公用工程
	水源
	站区内现有供水管网。
	依托站区内现有供水管网。
	依托

	
	电源
	/
	施工期接站内检修箱电源。
	依托

	
	采暖
	空调和电暖气采暖
	依托现有
	依托

	环保工程
	生态
	/
	本工程为间隔扩建项目，施工均在变电站围墙范围内进行，无新增临时用地，建设完成后及时对站区进行恢复治理，基本不会对生态环境造成影响。
	/

	
	废水
	本站运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置化粪池1座，定期清掏。
	本工程为输变电项目运营期无生产废水排放；本站运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置化粪池1座，定期清掏。
	依托

	
	固废
	生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理。
	施工过程中产生固废及时清运不堆存，施工生活垃圾依托站区现有垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理。
	依托

	
	
	未建设危险废物贮存点
	环评要求本次新建1座6m2危险废物贮存点，用于暂时存放废变压器油及废铅酸电池。危险废物交由有资质单位定期合理处置。
	新建

	
	
	1座60m3事故油池
	依托现有
	依托

	
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振
	选用低噪声设备，基础减振
	新建

	（3）西庄~集店线路新建工程

	主体工程
	110kV线路
	新建西庄-集店110kV线路，线路路径长2.7公里，导线采用JL3/G1A-300/40型钢芯铝绞线，地线采用两根48芯OPGW光缆。输电线路额定电流475A。
	新建

	
	架设方式
	架空+电缆。
	新建

	
	导线型号
	导线采用JL3/G1A-300/40 型钢芯铝绞线，地线采用两根48芯OPGW光缆。
	新建

	
	标塔选型
	塔基选型采用110-DD21S-DJ、110-DC21D-J4终端基。

基础选型：选用板式直柱基础和台阶基础。
	新建

	
	杆塔数量
	利旧杆塔15基，2.5公里利用预留通道架线；新建5基塔，其中双回路转角钢塔基3基，单回路转角钢塔基2基。
	利旧

	
	塔基永久占地面积
	新建5基塔，永久占地面积360m2
	新建

	辅助工程
	塔基施工区
	本工程塔基区占地面积1250m2，其中永久占地360m2，临时占地890m2，占地类型均为旱地。
	/

	
	牵张场
	本工程沿线共设牵张场3对，其中每处张力场55m×25m、牵引场30m×25m。本工程牵张场占地面积为6375m2，占地类型主要为旱地。
	/

	
	施工营地
	本项目塔基施工活动主要在塔基施工区及其配套的牵张场内进行，其他活动借用或租用附近民建，不再另行设置施工营地。
	/

	
	施工便道
	本项目有乡间道路可以利用，修整施工简易道路1.2km，宽度3m。则本工程施工便道占地面积为3600m2，占地类型为旱地。
	/

	
	跨越施工区
	本工程共有3处跨越需要搭架跨越架，跨越架主要采用双侧双排式，均每对占地450m2，则本工程跨越施工区占地面积为1350m2，占地类型为旱地。
	/

	改造工程
	障碍物拆迁改造
	拆除双回路直线塔1基，双回路终端塔2基，单回路转角2基。
	拆除

	
	110kV线路
	改造线路0.98公里，其中改造西园、西东园线路双回2×0.3公里，改造西石T集店线路0.2公里，改造西翟110kV线路0.18公里。
	改造

	环保工程
	生态
	施工结束后对牵张场、跨越施工区、塔基临时占地、施工便道进行生态恢复。
	/

	
	废气
	施工区设置围挡，临时挖方苫盖，散装物料运输采用封闭式运输车辆，车厢封闭或篷布遮盖。
	/

	
	废水
	施工期严禁施工废水外排，产生的废水经临时沉淀池处理后，用于施工现场泼洒抑尘。
	/

	
	固废
	施工过程中产生固废及时清运不堆存。输电线路施工产生的弃土方用于塔基护坡建设或就近回填，运营期生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。
	/

	
	噪声
	施工期选用低噪声金具。
	/

	
	电磁环境
	保证导线对地高度，合理设计金属附件，设立警告、防护标识，定期巡检。
	/

	（4）配套通信工程：本工程利用集店站－西集线原四回路塔新建110kV线路，建设OPGW/48芯/2*2.85公里光缆。西庄-桃园、西庄-翟店线路改造，建设 OPGW/48 芯/2*0.3 公里光缆。


	项目组成及规模
	3、项目建设内容
（1）110kV 集店站主变扩建工程

1）集店站110kV现状
集店110kV变电站主变容量1×63MVA，110kV采用单母线接线方式，进线1回（西石集线）；10kV采用单母线接线，现有出线27回；无功补偿1×6Mvar。

2）建设规模
①主变规模

本期新增3号主变1台，容量63MVA，三相双绕组有载调压变压器，电压等级为110/10kV，户外布置，新增主变中性点成套设备1组。
②出线规模

110kV部分：110kV为单母接线，本期改为桥接线接线。110kV配电装置采用户外AIS设备，新增西庄~集店110kV进线间隔1个，110kV主变进线间隔1个，110kV母线设备间隔1个，110kV桥间隔2个。新增3号主变，高压侧、低压侧均采用架空进线方式。

10kV部分：10kV采用单母线接线，本期改为单母分段接线。新增3号主变进线采用架空进线方式。
③配电装置：新增主变进线柜1面，主变隔离柜1面，分段开关柜1面，分段隔离柜1面，母线设备柜1面，电容器出线柜2面，接地变出线柜1面，馈线开关柜12面，封闭母线桥2套；10kV配电装置采用户内小车式开关柜，户内双列布置。
④改造工程：

拆除电容器及围栏基础1座（包含刀闸支架及基础）；拆除10kV配电室复杂地面226.8m2，值班室地面10.8m2；拆除水管2m，水龙头1套，防冻给水栓1套，防冻给水栓井1座；拆除值班室橱柜6m2，抽油烟机1台。

更换2#主变进线柜1面，主变隔离柜1面，母线设备柜1面，电容器出线柜1面，接地变出线柜1面，馈线开关柜 2 面；新增2#主变电容器出线柜1面。
⑤无功补偿：新增主变无功补偿（6000＋4000）kvar、2#主变无功补偿（6000＋4000）kvar。

⑥其他：新增接地变及消弧线圈成套装置2套：接地变额定容量800kVA，消弧线圈额定容量为630kVA。
给排水

水源利用站区内现有供水管网；本工程为输变电项目运营期无生产废水排放。站内实行雨污分流制；本站运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏。
供暖

10kV配电室新增工业柜式空调4台，电暖气6台。

（2）西庄220kV变电站110kV间隔新建工程
①建设规模

新建220kV西庄站110kV出线间隔1个，按出线回路排列占用西数第5出线间隔位置。
②工程概况

西庄220kV变电站位于长治市壶关县集店镇会龙庄村东南270m。

110kV部分为双母线接线，110kV 配电装置采用户外GIS设备（现状加了防护棚）。出线间隔排列自西向东依次为：西园线、西东园线、西翟线、西石集线、空间隔、西四线、西杜线、西浩II线、西浩I线、西井线、西杏II线、西杏I线。

本期新上110kV间隔占用西数第5出线间隔位置。

在西庄220kV变电站已预留110kV间隔位置，本次扩建间隔在原围墙内扩建，无需新征用地。依据电气专业设备定位，拆除部分防护棚、照明灯具及线路等。在电气设备安装就位后，将拆除项目按原状进行恢复。

西庄220kV变电站110kV间隔新建工程平面布置见附图6-2b。
（3）西庄-集店线路新建工程

1）建设规模

新建西庄-集店110kV线路，线路路径长2.7公里，导线采用JL3/G1A-300/40型钢芯铝绞线，地线采用两根48芯OPGW光缆。输电线路额定电流475A。
改造线路0.98公里，其中改造西园、西东园线路双回2×0.3公里，改造西石T集店线路0.2公里，改造西翟110kV线路0.18公里。

路径方案

线路于西庄站出线后向南避开经开区规划用地，利用经开区改造项目的预留通道向南至集店站。线路长度2.7公里，新建线路0.2公里，位于西庄站出线处；利旧杆塔15基，2.5公里利用预留通道架线（西庄-集店双回塔单侧挂线，东西走向线路为南侧挂线，南北走向线路为西侧挂线）。

改造西园、西东园线路2*0.3公里，新建双回路终端塔3基；改造西石T集店线路0.2公里，改造西翟110kV线路0.18公里，新建单回路终端塔2基。

障碍物拆迁改造：拆除双回路直线塔1基，双回路终端塔2基，单回路转角2基；

沿线地形：平地100%；线路曲折系数：1.2；海拔高度：990-1010m。
3）杆塔和基础
本工程新建杆塔5基，其中双回路转角钢塔基3基，单回路转角钢塔基2基。本项目线路工程塔型图见附图4，塔基基础图见附图5。
表2-2  本工程线路新建杆塔一览表

序号

杆塔型号

呼称高（m）
数量

杆塔形式
1

110-DD21S-DJ
18/21/24
3
双回终端塔
2

110-DC21D-J4
18/21/24
2
单回终端塔
合计

/
/
5
/
表2-3  本工程线路依托杆塔一览表
序号

杆塔型号

呼称高（m）
数量

杆塔形式
1

终端塔
18
1
钢管塔
2

110-SJ10
24
1
钢管塔
3
110-SSFQ
21
2
钢管塔

4
110-SSZ
39
1
钢管塔

4
110-SJ10
33
1
钢管塔
6
110-SZ
39
1
钢管塔

7
110-SJ30

33
3
钢管塔

8
110-GGSDB
36
2
四管塔
9
110-SZ

45
1
钢管塔

10
110-SJ90

33
1
钢管塔

11
110-SDJ30

24
1
钢管塔

合计

/
/
15
/
4）导线对地及工程主要交叉跨越情况
本工程架空线路导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线。地线选用2根48芯OPGW/复合光缆。跨越110kV线路1回，跨越35kV线路7回，跨越10kV线路3回，跨越公路2回。

表2-4  主要交叉跨越情况表
序号

名称

单位

数量

处理措施

备注
1

110kV

处

1
跨越
常浩线
2

35kV
处

7
跨越
西环1.2线

3

10kV

处

3
跨越
/
4

公路
处

2
跨越
西城北路
5）导线对地距离及交叉跨越要求

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）对地距离及交叉跨越要求，本工程与相应物交叉跨越严格按照要求进行设计、施工，具体见表2-5。
表2-5  导线与相应物距离要求表
线路经过地区

110kV标称电压等级下相应关系

距离（m）

环评要求（m）
居民区

导线对地面的最小距离

7.0

不涉及
非居民区

导线对地面的最小距离

6.0

8.0
交通困难地区
导线对地面的最小距离
5.0
不涉及
建筑物
最小垂直距离

5.0
不涉及

边导线与其最小距离（无风情况下）
2.0
不涉及

公路

导线至路面的最小垂直距离

7.0

7.0
电力线
最小垂直距离
3.0
3.0
通信线
最小垂直距离
3.0
3.0
高速公路、公路
导线至路面的最小垂直距离
7.0
7.0
铁路
至轨顶（标准轨）
7.5
不涉及

至轨顶（电气轨）
11.5
不涉及

至承力索
3.0
不涉及

不通航河流
最小垂直距离（百年一遇洪水）
3.0

不涉及

冬季至冰面的最小垂直距离
6.0
不涉及

树木

（考虑自然生长高度）

导线与树木之间的最小垂直距离

4.0

4.0
导线与树木之间的最小净空距离

3.5

3.5
果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树

导线与果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树之间的最小垂直距离

3.0

3.0


	总平面及现场布置
	平面布置

（1）集店110kV变电站主变扩建工程在现有变电站内进行，无新增用地。
本变电站扩建后平面布置为：110kV配电装置采用户外AIS设备，布置在站区东侧，向东架空进出线；主变配电装置布置在站区中部，新建10kV配电装置采用户开关柜设备，布置在站区西侧，电缆进出线，原10kV配电装置室不变；新增主变电容器组级接地变消弧线圈成套装置布置在站区西侧；进站道路不变，从站区西南侧引接。

站内道路路面宽度4.0m，站外主变运输道路转弯半径为12m，站内道路转弯半径为9m。进站道路和站内道路均为城市型道路，混凝土路面。

新建主变基础及油池1座，容积30m3；新建110kV组合架构及基础1组，110kV单跨架构及基础1组，110kV隔离开关基础6座，110kV断路器基础1座，110kV避雷器支架及基础1组（每组含3 根钢管杆），110kV 电流互感器支架及基础1组（每组含3根钢管杆），110kV电压互感器支架及基础2组（每组含3 根钢管杆）。

新建电容器基础4组（含刀闸基础），消弧装置基础2座，端子箱基础6座，检修电源箱基础2座；新建值班室复杂地面10.8m2，10kV配电室复杂地面226.8m2，二次设备室复杂地面12m2；新建0.8m×0.8m混凝土电缆沟79m，电缆跌落井2座。

新建混凝土地面550m2，方砖巡视通道790m2，青砖巡视通道50m2。

变电站现主要布置有主控综合室、10kV配电装置室、事故油池等建（构）筑物，本期扩建工程新增35（10）kV配电装置室，3#主变并扩建110kV配电区。扩建后110kV集店变电站平面布置图见附图11。

（2）西庄220kV变电站110kV间隔新建工程

在西庄220kV变电站已预留110kV间隔位置，本次扩建间隔在原围墙内扩建，不需新征用地。

（3）西庄-集店线路新建工程

线路于西庄站出线后向南避开经开区规划用地，利用经开区改造项目的预留通道向南至集店站。线路长度2.7公里，新建线路0.2公里；利旧杆塔15基，2.5公里利用预留通道架线。
改造西园、西东园线路2*0.3公里，新建双回路终端塔3基；改造西石T集店线路0.2公里，改造西翟110kV线路0.18公里，新建单回路终端塔2基。

项目占地

施工总平面布置主要包括塔基永久用地、塔基施工区、牵张场、跨越施工区、拆除杆塔区等临时用地的布置情况。项目永久占地为塔基占地，项目永久占地面积为360m2（单回塔/60m2，双回塔/80m2，），临时占地为塔基施工区、牵张场占地、跨越施工区占地、施工便道占地等，临时占地面积约为13165m2。本项目永久占地、临时占地汇总见表2-6。
表2-6  本项目占地面积汇总表  （单位：m2）
序号
工程内容

永久占地

临时占地

土地利用现状

占地面积

小计

土地利用现状

小计

1
新建塔基及塔基施工区

旱地

360
360
旱地

890
890
2
牵张场

/

旱地

6375
6375
3
拆除工程区

/

旱地

950
950
4
跨越施工区

/

旱地

1350
1350
5
施工便道

旱地

3600

3600
合计

360
/

/

13165
（1）新建塔基及塔基施工区
本次新建塔基5基。分别为：改造西园、西东园线路II回110kV线路新增3基双回路终端塔；改造西石T集店线路及改造西翟110kV线路分别新增1基单回路终端塔。
根据建设特点及参考同类项目施工经验，新建铁塔区单个施工区占地约为250m2，塔基及塔基施工区总占地面积为1250m2，全在集店镇境内。其中永久占地360m2，临时占地890m2，占地类型为旱地。
（2）牵张场：本工程沿线共设牵张场3对，其中每处张力场55m×25m、牵引场30m×25m，张力场、牵引场交替布设，本工程牵张场占地面积为6375m2，属临时占地，占地类型为旱地，沿线地形为100%平地。
（3）拆除杆塔区

工程建设期间在改造西园、西东园线路段，改造西石T集店线路段以及改造西翟110kV线路段拆除双回路直线塔1基，双回路终端塔2基，单回路转角2基；共5基。拆除工程均位于集店镇境内。

依据设计本次拆除工作涉及对地面以上的塔架电杆部分的拆除、地面基座的拆除、不涉及对底部基础的拆除，对塔材全部拆除后归还国网山西省电力有限公司长治供电公司，建筑垃圾由施工方清理至指定的垃圾处置场地。拆除杆塔区总占地面积为950m2，均属临时占地，占地类型为旱地。

（4）施工跨越区

本工程西庄-集店线路新建线路跨越110kV线路1回，跨越10kV线路3回，跨越35kV线路7回，跨越公路2回；全部位于集店镇境内。
本工程共有3处跨越需要搭架跨越架，跨越架主要采用双侧双排式，每侧占地15m×15m，本工程跨越施工区占地面积为1350m2，属临时占地，占地类型为旱地。

根据主体工程设计，跨越架采用双侧双排，本项目双侧双排跨越架型式见图2-1。

[image: image1.wmf](

)

8

lg

20

-

-

=

r

L

L

W

r


图2-1  双侧双排跨越架型式示意图

（5）电缆区域

新建10kV配电装置采用户内开关柜设备，布置在站区西侧，电缆进出线；新建0.8m×0.8m混凝土电缆沟79m，电缆跌落井2座。

（6）施工便道：项目充分利用现有道路或机耕路，以减少临时占地，需修整施工简易道路1.2km，宽为3m，总的占地面积为0.36hm2。
（7）施工营地

本项目塔基施工活动主要在塔基施工区及其配套的牵张场内进行，其他活动借用或租用附近民建，不再另行设置施工营地。
土石方平衡

项目输电线路土石方工程包括扩建3号主变、塔基开挖、牵张场、施工跨越区、拆除杆塔区、电缆线路及临时道路施工等，施工道路与塔基工程同时进行，无需外弃土方。

工程土石方平衡见表2-7。

表2-7  工程土石方平衡一览表
项目组成
挖方量（m3）
填方量（m3）
挖填方总量（m3）
新建塔基及塔基施工区
537
537
1074
施工便道
108
108
216
合计
645
645
1290
由表2-7可知，项目挖填方总量为1290m3，其中挖方量为645m3，填方量为645m3，挖方产生的弃土全部用于就近平整回填，无弃方。

	施工
方案
	1、工艺流程简述
本项目主要建设内容包括3号主变扩建、间隔扩建以及输电线路的建设工程。
施工期主要污染物为施工过程中产生的噪声、扬尘、施工废水和生活污水及固体废物等，运营期主要污染物为工频电场、工频磁场、噪声。项目施工期、运营期工艺流程及主要产污节点见下图。

变电站施工期流程及主要产污节点图

[image: image2.jpg]()

(d



图2-2  变电站施工期流程及主要产污节点示意图
（2）间隔扩建施工期工艺流程及主要产污节点
[image: image3.png]> A

[

DR, B TR T RIS, RO TR




图2-3  间隔扩建工艺流程及主要产污节点图

架空输电线路施工流程及主要产污节点图

[image: image4.jpg]4. MY BT T ERERTEPTH A

| [mn | waoper ] memmen ] g
v v

BRRE . . ERBE THRERE s



图2-4  架空输电线路工艺流程及主要产污节点示意图
施工方案：
1）线路工程施工

线路工程施工工艺包括施工准备、基础施工、铁塔组立、线路放线四个阶段。工程施工工艺包括施工准备、基础施工、铁塔组立、线路放线四个阶段。施工的主要机械设备有起重机、挖掘机、搅拌机、装载机、打夯机、振捣棒、砂轮锯、空气压缩机等设备。

a、施工准备

施工前根据铁塔基础图纸及技术资料，进行实地调查和勘测。根据每个塔基位置的实际情况，确认设计文件是否满足实际情况。工程铁塔占地类型主要为旱地，根据各个塔基的占地现状，对设计的塔型进行调整，力求在塔基施工时对周围环境的影响降到最低，在农田内选择跟开较小的塔型，在林地内选择跨高较高的高跨塔型。

b、基础施工工序

按设计、放样给定的中心桩位置来分坑，塔基要有四个坑，用以把塔的四个角分下去，经过开挖、扎钢筋、立模板、预埋地脚螺栓、浇筑，做成一个砼的底座。基础施工时，嵌固式基础需用人工开凿，以保证基坑的设计尺寸。

c、基础施工方法

线路塔基现浇混凝土要求必须机械搅拌，机械振捣，泥水坑基础施工时，需做碎石垫层，并采用钢梁及钢模板组合挡土板进行开挖施工，或采用单个基坑开挖后先浇筑混凝土基础；在交通条件许可的塔位可采用挖掘机，以缩短挖坑时间，避免坑壁坍塌，位于旱地内的铁塔，原则上选择在农闲时期进行施工，减少对农田的影响，位于林地内的塔位采用人力开挖，选择无立木区域或无高大乔木区域，减少对林木的砍伐和影响，基础施工建设过程中分层开挖，分层堆放，防止土壤层次紊乱，加强剥离表土的保护，施工结束后分层回填，注意夯实。

d、铁塔组立施工

铁塔组立施工时一般采用人字抱杆整体组立或通天抱杆分段组装，吊装塔身，林地组立需采用单片组装，减少占用空间。

e、线路放线施工

导线采用一牵一张力架线，地线采用一牵一张力架线；导引绳采用分次展放，初级导引绳（φ3.5迪尼玛绳）采用动力伞展放逐基穿过放线滑车，分段展放后与邻段相连。然后用初级导引绳牵引二级导引绳（φ10迪尼玛绳），再用二级导引绳带张力牵放牵引绳（φ20防扭钢丝绳）。二级导引绳展放采用液压牵引机和液压张力机展放。尽量少砍伐施工通道树木、少踩踏植被，保护环境。导线在架线施工全过程中处于架空状态，导线自离开线轴后即要求实现带张力展放，而导线的放线张力以导线在放线过程中离开地面和被跨越物体不小于规定间距为条件进行选择，因此一离开线轴便被置于完全架空状态。同相的子导线一般要求同时牵放，因此对于同相子导线可根据牵引设备的能力，仅用一套牵张设备或同步用两套牵张设备以进行牵放。每套牵张设备同时牵放几根子导线的方法是将放出的子导线全部连在一块特制的放线牵引线上，用一条牵引绳和一台牵引机牵放。当导线按一牵四方式张力放线时，每极四根子导线应基本同时紧线，同时观测弧垂，并及时安装附件；当导线按一牵二方式张力放线时，先将四根子导线展放完毕，再将四根子导线同时紧线或分两次紧线；导、地线在放线过程中应防止导、地线落地拖拉及相互摩擦。

2）跨越施工区

a、跨越方式：本工程跨越处采用双侧双排。

b、跨越架的搭设

架体立杆均应垂直埋入坑内，埋深不得小于0.5m，且大头朝下，回填土后夯实。遇松土或地面无法挖坑立杆时应绑扎扫地杆。跨越架的横杆应与立杆呈直角搭设。

跨越架两端及每隔6-7根立杆应设置剪刀撑、支杆或拉线。拉线的挂点或支杆或剪刀撑的绑扎点应该设在立杆与横杆的交接处，且与地面的夹角不得大于60°。支杆埋入地下的深度不得小于0.3m。跨越架的长度在6m以下时，一般设一副剪刀撑，大于6m而小于12m时设两副剪刀撑，以此类推。主杆与主杆及横杆与横杆间搭接长度不得小于2m。主杆及大横杆搭至设计高度后，如为跨越电力线或弱电线时，应在两侧主杆间绑扎内交叉支撑杆，以保持顺线路方向的稳定。内交叉支撑杆与电力线或通信线间应满足安全距离的要求。

绑扎材料：木杆架一般用8#铅丝绑扎，受力不大的地方也可用10#铅丝。在被跨越电力线上方绑扎跨越架时，应用棕绳绑扎。木杆架一般用铁丝绑扎。钢管架用专用的扣件连接钢管。

c、跨越架的拆除

拆除跨越架与搭设相反，由上而下逐根拆除，先横杆再支杆，最后是主杆，分层进行。严禁主杆、横杆整体推倒，严禁上下层同时拆架。

d、安全措施

跨越前应事先与相关管理部门取得联系，整个施工过程中应在监督人员的监督指导下进行。施工期间，应在跨越架两端悬挂醒目的警告标志。遵守电力建设安全工作相关规程。高空作业人员应遵守高空作业安全规定。

3）施工便道

施工便道主要是通过填平、拓展、碾平压实等手段对原有道路进行改造或在无路区开辟临时道路。施工便道包括简易道路和人抬道路，新建输电线路由于地形起伏较大，需新建简易道路1.2km。对位于旱地内的临时施工道路，由于场地较为平整，主要在现有田间道路的基础上，采用碾平压实的方式对道路适当拓宽和平整，供施工机械通过即可，对位于林地内的临时施工道路，主要在现有林间小路的基础上，通过拓展、填平的方式开辟供施工机械通过的道路，对于林木或植被比较密集的区域，采用开辟人抬道路的方式建设施工便道，开辟出供人力通过的小路即可。由于施工便道属于临时用地，且施工便道宽度较窄，因此主要采取小型机械结合人工平整的方式进行施工。

2.4施工组织及施工时序
根据本项目实际情况，施工建设期拟定为12个月。本工程预计从2025年11月开工，经基础开挖、基础建设、塔基安装、线路架设等，最后于2026年10月竣工。

表2-8  本项目施工时序
施工内容
施工进度

第1-2个月
第3-4个月

第5-7个月

第8-10个月

第11-12个月

施工准备
[image: image5.jpg]S
B
N
I
=
H
®
b
i)
H
=k
B
i)
2K
il
%
HE
2t
4





场地平整
[image: image6.png]l
L, :lolg(lsz‘:th“ 1Ley




基础开挖
[image: image7.png]Leq =101g(10%15% 1 10% 1)




基础建设
[image: image8.png]Lp () =Lp (r0) — (Agv+Aatm+AbartAgrtAmisc)




塔基设备、间隔设备安装
[image: image9.jpg]s ma.
SEARRAS.

Fam
=





塔基安装

线路架设

调试

拆除塔基



	其他
	无。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态环境现状调查应能够充分体现生态环境的完整性，涵盖项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。生态环境现状调查范围即评价工作范围，评价工作范围应以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界，依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定，可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系。

本工程为输电线路项目，本次生态影响评价范围参考《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），并考虑项目所在生态单元的特征和工程的施工工艺，确定评价范围为输电线路两侧外延各300m的范围，合计*****km2。项目生态影响评价范围统计见表3-1。

项目评价范围内土地利用现状见附图12。
表3-1  输电线路工程生态影响评价范围表
项目

工程内容
评价范围

工程影响范围（km2）
新建输电线路
输电线路塔基施工、线路架设
输电线路两侧外延300m的范围
*****
（2）调查方法
本次评价采用GPS、RS和GIS相结合的地理信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被图和土地利用类型图，进行定性和定量评价。

从遥感信息获取的地面覆盖类型，必须在地面调查和历史植被基础上进行综合判读，采用监督分类的方法才能最终赋予生态学的含义。植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型及土地利用状况等地面信息。此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不能单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的GPS样点和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图。

同时，采取以实地调查为主，结合对当地技术人员、政府管理部门、农民等的走访调查，了解评价范围内自然生态环境现状及近几年评价土地利用、水土流失、生态环境建设的规划等。在收集国土部门相关资料的基础上，结合实地调查，取得地形地貌、土地利用现状、植被组成和土壤性质、土壤侵蚀等资料，最后绘制评价区相关生态图件和数据统计表。

本次调查采用的遥感影像数据为资源三号（ZY-3）2024年8月的影像数据，空间分辨率为2.1米。遥感数据经大气校正、几何校正、影像融合、影像镶嵌、彩色增强、投影变换、精度检验等，生成正射影像产品集。采用目视解译和计算机解译结合的方法，对项目区植被类型、土地利用、土壤侵蚀进行分析。解译精度能达到90%以上，卫片解译结果与实地调查情况基本相符，能满足生态现状评价的需要。

（3）调查结果
1）土地利用现状调查与评价

①评价范围内土地利用现状

利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对输电线路两侧外扩300m范围内的土地利用现状进行调查。根据《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015），评价范围内土地利用分为11种土地利用类型，土地利用现状见表3-2。项目评价范围内土地利用现状见附图12。
表3-2   评价范围内土地利用情况一览表

序号

类型

面积（km2）

比例（%）

1

旱地
*****
25.51

2
乔木林地
*****
8.14

3
其他林地
*****
15.62

4
其他草地
*****
4.97

5
农村宅基地
*****
3.22

6
工业用地
*****
32.93

7
公路用地
*****
5.24

8
设施农用地
*****
1.21

9
物流仓储用地
*****
2.67

10
铁路用地

*****
0.44

11
农村道路

*****
0.05

合计

*****
100

由表3-2可知，评价范围内土地利用类型主要为旱地、乔木林地、其他林地、其他草地、及农村宅基地、工业用地、公路用地、设施农地、物流仓储用地，分别占评价区域面积的25.51%、8.14%、15.62%、4.97%、3.22%、32.93%、5.24%、1.21%、2.67%；合计达到占地范围99.51%。

2）植被类型调查与评价

①评价范围内植被类型现状
本项目建设内容在集店镇境内，评价范围内植被现状统计见表3-3，植被类型现状图见附图13。
表3-3  评价范围内植被类型情况一览表

序号

类型

面积（km2）

比例（%）

1

农作物
*****
25.51

2
小叶杨、杂交杨
*****
15.62

3
杨树、柳树
*****
8.14
4
马齿苋、狗尾草

*****
4.97
5
无植被
*****
45.76
合计

*****
100

由表3-3可知：评价范围内植被类型主要为农作物、小叶杨、杂交杨、杨树、柳树、马齿苋、狗尾草及无植被区，分别占评价区域面积的25.51%、15.62%、8.14%、4.97%、45.76%。

表3-4  工程永久占地现状分类统计表
序号

类型

面积（m2）

比例（%）

1

旱地

360
100.00
合计
360
100.00

表3-5  工程临时占地现状分类统计表

序号

类型

面积（m2）

比例（%）

1

旱地
13165
100.00
合计

13165
100.00

3）生态系统类型

结合评价区遥感影像解译结果，得到评价区的态系统类型情况，见表3-6和附图14。

表3-6  输电线路项目生态影响评价范围内生态系统类型一览表

序号

类型

面积（km2）

比例（%）

1
农田生态系统
*****
25.51
2
森林生态系统
*****
23.76
3
草地生态系统
*****
4.97
4
城镇生态系统
*****
45.76
合计

*****
100.00
由表3-6可知，评价区生态系统类型以城镇生态系统为主，占评价区总面积的45.76%。其余依次为：农田生态系统25.51%；森林生态系统23.76%。

根据现场调查，项目生态影响评价范围内未发现《山西省重点保护野生动物名录》（晋政函[2020]168号）、《山西省重点保护野生植物名录》（晋政函[2023]126号）中的重点保护野生动物和植物。
2、环境空气质量现状

本次评价收集了长治市壶关县2024年环境空气质量例行监测数据，数据统计结果见表3-7。

表3-7  2024年长治市壶关县环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
评价标准（μg/m3）
占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

*****
*****
*****
达标

NO2
年平均质量浓度

*****
*****
*****
达标

PM10
年平均质量浓度

*****
*****
*****
达标
PM2.5
年平均质量浓度

*****
*****
*****
达标
CO

第95百分位数日平均质量浓度

*****
*****
*****
达标
O3
第90百分位数8h平均质量浓度

*****
*****
*****
超标
由统计结果可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度及CO第95百分位数日平均质量浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，O3第90百分位数8h平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；因此，工程所在区域属于环境空气质量不达标区。

3、地表水环境质量现状
（1）项目选址附近的河流为海河流域浊漳河水系的石子河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），该区段地表水属于申村水库出口~漳泽水库入口段，其水环境功能为一般景观用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水质要求。

项目区域控制断面为河口村桥（省控断面），根据山西省生态环境厅网站公布的2024年1月~12月《山西省地表水环境质量报告》，河口村桥监测断面地表水环境质量状况见表3-9。由此可知，2024年全年河口村桥监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中V类标准要求。

表3-8  2024年1~12月河口村桥监测断面地表水环境质量状况一览表
监测时间

监测断面水质

水质要求

达标情况

2024年1月

*****
V类

*****
2024年2月

*****
V类

*****
2024年3月

*****
V类

*****
2024年4月

*****
V类

*****
2024年5月

*****
V类

*****
2024年6月

*****
V类
*****
2024年7月

*****
V类
*****
2024年8月

*****
V类

*****
2024年9月

*****
V类

*****
2024年10月

*****
V类

*****
2024年11月

*****
V类
*****
2024年12月

*****
V类

*****
水源地

本项目距离最近的水源地为集店镇集中供水水源，集店镇集中供水水源地揭露地层由上往下为第四系种植土、亚砂土、粘土夹砂，厚度94m；寒武系中统上部为厚层状含燧石条带及燧石结核结晶白云岩、小晶洞发育，间夹薄层页岩，中下部为中厚层状白云质灰岩、灰岩夹数层鲕状灰岩，厚度 100m，含水层主要为寒武系、奥陶系，含水层厚为 148m，取水口数量为 1，地理坐标东经113°12′18″、北纬36°08′48″，一级保护区半径 18m、面积 0.0010km²，不设二级保护区，服务对象为集店镇。集店镇集中供水水源地保护区半径为 18m，未划分二级保护区范围。本项目位于集店镇集中供水水源地下游，西北距集店镇集中供水水源地一级保护区边界最近约480m。

（3）泉域概况

壶关县涉及辛安泉域。

①泉域概况

辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615~643m，出露地层为奥陶系中统。辛安村以下有实会泉、车流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600~615m。多年平均流量11.9m3/s（1959~1984年）。

辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、长治县、城区、郊区等12个县（市、区），还包括晋中地区的榆社县等。

泉域东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程1100~1500m，部分山峰高达2000m以上，盆地高程700~950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小坟村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。

②泉域范围

北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。

南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟色头镇南-金泉山-陵川西马安。

东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山-榆社红崖头东-左权申家峧。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家峧-黎城仟仵-上遥镇-洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井-东阳关镇-宋家庄;南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系非可溶岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体构成阻水边界，自北向南由宋家庄-阳高-虹梯关-东寺头-西安里北-西马安。

根据以上边界圈定泉域范围，总面积10950km2，包括长治市12个县（市、区），面积9430km2，晋中榆社县1520km2。其中碳酸盐岩裸露区面积2200km2，覆盖、埋藏区8750km2。

重点保护区范围

泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。

文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。两处合计面积为66km2。

本工程线路全线位于辛安泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内，距离重点保护区最近距离约35km，不会对泉域重点保护区造成影响。本工程对辛安泉域的影响主要为施工时基础开挖、物料堆存等施工活动，基本不会对泉域水质、水量造成影响。本项目与辛安泉域相对位置见附图8。
4、电磁环境现状监测
（1）监测单位

为了解本项目周围的电磁环境现状，建设单位委托山西大地晋新环境科技研究院有限公司对本项目工频电场、工频磁场环境进行了现状监测。

（2）监测因子

工频电场、工频磁场。

（3）监测方法

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即：

①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上；

②探头应架设在地面上方1.5m的高度处；

③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于2.5m，监测仪器距离固定物体的距离应不小于1m。

（4）监测布点及监测条件

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）“6.3.2”的要求，在西庄220kV变电站四周、线路沿线及敏感点处布设监测点。监测布点及监测条件见表3-9。项目电磁环境监测点位示意图见图3-1~3-3。
表3-9  工频电磁场监测布点及监测条件一览表
监测因子
监测时间及气象条件
监测内容

工频电场

工频磁场

2025年9月17日

温度：6~13℃；湿度：57~70%；

11处
高1.5m处
（5）监测仪器
电磁环境监测采用的仪器经过国家计量检定，且均在有效期内，详见表3-10。
表3-10  监测使用的仪器、仪表

主要仪器设备及编号

名称

型号

仪器频率

检定/校核证书编号
有效期

电磁辐射分析仪

SEM-600/LF-01

（S-0044/G-0004）
1HZ~100kHZ

25J02X007289
2026.08.05
（6）质量保证

①监测仪器经国家法定计量单位检定合格，仪器工作状态良好；

②监测人员经过上岗培训，持有上岗证；

③严格按照操作规程和技术规范要求操作仪器，认真做好记录；

④专人负责质量保证及质量检查工作。

（7）监测结果
本工程电磁环境现状监测结果见表3-11。

表3-11  电磁环境质量现状监测结果一览表

序号

子项目

名称
检测点位描述

检测结果

工频电场

强度

（V/m）

不确定度k=2

（V/m）
工频磁感应强度（µT）

不确定度k=2

（µT）
1

集店110kV变电站

东围墙外5m处（1#）
*****
*****
*****
*****
2

南围墙外5m处（2#）

*****
*****
*****
*****
3

西围墙外5m处（3#）

*****
*****
*****
*****
4

北围墙外5m处（4#）

*****
*****
*****
*****
5
民房北侧（5#）

*****
*****
*****
*****
6
西庄-集店110kV线路
线路沿线监测点（6#）

*****
*****
*****
*****
7
线路沿线监测点（7#）

*****
*****
*****
*****
8
金烨国际产业园厂房东北侧（8#）

*****
*****
*****
*****
9
西庄220kV变电站
北围墙外5m处（9#）
*****
*****
*****
*****
10
西围墙外5m处（10#）

*****
*****
*****
*****
11
南围墙外5m处（11#）

*****
*****
*****
*****
12
东围墙外5m处（12#）

*****
*****
*****
*****
现状监测期间变电站运行工况见表3-12。

表3-12  电磁环境质量现状监测结果一览表

项目
现状监测期间运行工况
集店110kV变电站
2#主变：U（kV）：114.83；I（A）：204.48；P（MW）：4.19；Q（Mvar）：12.34
西庄220kV变电站
1#主变：U（kV）：230.51；I（A）：196.27；P（MW）：77.07；Q（Mvar）：-16.47
2#主变：U（kV）：228.03；I（A）：196.21；P（MW）：64.24；Q（Mvar）：-17.33
3#主变：U（kV）：229.41；I（A）：197.15；P（MW）：72.34；Q（Mvar）：-15.73
根据电磁环境现状监测结果，西庄220kV变电站四周工频电场强度为****~****V/m，磁感应强度为****~****μT；集店110kV变电站四周工频电场强度为****~****V/m，磁感应强度为****~****μT；110kV输电线路点位处工频电场强度为****~****V/m，磁感应强度为****~****μT。敏感目标处的工频电场强度为****V/m，磁感应强度为****μT；均可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中的公众曝露控制限规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT，架空输电线路线下的耕地、园地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限制为10kV/m的控制限制，表明项目所在区域电磁环境质量现状良好。

图3-4  敏感点与既有线路位置图
民房北侧监测点工频电场强度、磁感应强度明显高于背景，据现场调查，民房南侧紧邻既有线路，北侧16米处存在既有线路，且此处民房离站界东南侧较近（10m），综合影响导致其现状监测值明显高于背景值。
5、声环境现状监测
（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

声环境监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），一般情况下，测点选在厂界以及敏感点外1m、高度1.2m以上。

（3）监测布点

在西庄220kV变电站四周、集店110kV变电站四周及敏感点处布设监测点。项目声环境监测点位示意图见图3-1~3-2。

表3-13  声环境监测布点及监测条件一览表
监测因子
监测时间及气象条件
监测内容

环境噪声

2025年9月17日

昼间：阴，风速1.0m/s
夜间：阴，风速1.5m/s
9处
高1.2m处
（4）监测仪器

表3-14  监测使用的仪器、仪表
监测仪器名称
型号

仪器频率/测量范围
检定/校准证书编号
有效期

多功能声级仪
AWA6228+/

AWA6021A
10Hz~20kHz

00dB(A)~132dB(A)

JDDX202501605/

JDDX202501606
2026.4.13
（5）监测结果

表3-15  声环境质量现状监测结果一览表

测点编号

名称

昼间dB（A）

夜间dB（A）

L10
L50
L90
Leq
L10
L50
L90
Leq
1#

集店110kV变电站四周
2#
3#

4#

5#
民房北侧
6#
西庄220kV变电站四周
7#
8#
9#
由监测结果可知：西庄220kV变电站四周声环境，昼间46.7~48.7dB(A)、夜间为****~****dB(A)；集店110kV变电站四周声环境，昼间****~****dB(A)、夜间为****~****dB(A)；均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准要求；敏感点声环境，昼间****dB(A)，夜间为****dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目区域内声环境质量状况良好。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为扩建工程，依托工程为西庄220kV变电站、110kV集店变电站。依托站及线路的环保手续及存在的环境问题如下：

1、110kV集店变电站

集店110kV变电站主变容量1×63MVA，110kV采用单母线接线方式，进线1回，T接至西石集线；10kV采用单母线接线，现有出线27回；无功补偿1×6Mvar；电容器出线1回。110kV为户外AIS设备，10kV户内高压开关柜中12 面GG1A柜（线路7、电容器1、站变1、主变进线2、PT1），20面KYN柜。站内现有10kV母线站变1台，容量100kVA。

环保手续履行情况：集店110kV变电站，位于长治市壶关集店镇集店村东700m处。由于该站建站时间比较早、内部人员变动等原因，其环境影响评价批复、竣工环境保护验收批复现已遗失，相关说明见附件7。
根据现场踏勘，变电站环保设施建设情况现状为：现有2号变电站主变选用低噪主变压器，变电站内主变油池内设置集油坑，集油坑底部设置排油管至事故油池内，2号主变配套设有15m3事故油池，采用钢筋混凝土结构，并进行了防渗处理，变压器事故状态下的废油进入事故油池。通过与建设单位核实，目前变压器未发生漏油事故，事故油池尚未使用过。本站运营期无人值守，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏。环保设施均满足运行要求，变电站四周生态环境良好。

根据变电站的噪声、工频电场、工频磁场环境现状监测，均满足相关标准限值的要求。

经过现场核实，集店110kV变电站目前未设置危废贮存点。
整改措施：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），评价要求该变电站设置1座6m2危废贮存点，整改时限为项目竣工前。危废贮存点应遵循以下原则：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础必须防渗，防渗层至少为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，设置警示标志等。危废贮存点采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，周围必须设置围墙或其它防护栅栏及警示标志，并设有应急防护措施。危废贮存点需同时设置危险废物警告标志和标签。

危废贮存点设置应急防护设施、消防设施，做好火灾的预防工作，编制应急预案。危废贮存点需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危险废物负责人管理，不得一人管理）。
2、西庄220kV变电站
220kV西庄变电站位于长治市壶关县集店镇会龙庄村南，距市区20公里，占地面积16.22亩，2007年10月16日投产。现装设150MVA有载调压变压器2台、180MVA有载调压变压器1台。220kV为双母接线，进出线6回，与苏店站、康庄站、平顺站相联；110kV为双母接线，出线11回；35kV为单母分段接线，出线4回，装设3×3334kVar电容器7组。本站主要担负着平顺县、壶关县工农业、生产用电和长平集团环海不锈钢集团的供电任务。

环保手续履行情况：国网山西电力公司于2016年10月26日取得了由原山西省环境保护厅以《关于长治壶关西庄变电站3号主变扩建工程等6项电网项目环境影响报告表的批复》（晋环辐射函[2016]72号）。

根据现场踏勘，变电站环保设施建设情况现状为：变电站主变选用低噪主变压器，变电站内主变油池内设置集油坑，集油坑底部设置排油管至事故油池内，变电站内设有60m3事故油池1座，采用钢筋混凝土结构，并进行了防渗处理，变压器事故状态下的废油进入事故油池。通过与建设单位核实，目前变压器未发生漏油事故，事故油池尚未使用过。变电站内产生的生活污水经1座化粪池处理后定期清掏，生活污水不外排。变电站进行了相应植被恢复，站区内生态环境良好。

根据变电站的噪声、工频电场、工频磁场环境现状监测，均满足相关标准限值的要求。

经过核实，西庄220kV变电站目前未设置危废贮存点。

本次评价要求集店站、西庄站依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）分别配套建设1座6m2的危险废物贮存点，用于暂时存放变电站运行期间产生的废变压器油及废铅酸电池等危险废物。

	生态环境保护目标
	1、声环境

声环境保护目标主要为架空输电线路边导线地面投影外两侧各30m区域内及变电站围墙外50m区域内的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。集店110kV变电站评价范围内存在1处声环境保护目标，110kV线路工程评价范围内存在3处声环境保护目标。声环境保护目标见表3-16。

表3-16  声环境保护目标一览表

保护目标名称
功能、数量
建筑物楼层、高度等特征
与工程相对位置关系（水平/垂直）（m）
保护要求
民房
2户

住宅
二层7m人字顶
集店站SE/10m、24m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
S/距输电线路导线地面投影距离16m
金烨国际产业园
企业
一层8m
S/距输电线路导线地面投影距离20m
备注：民房既是集店站敏感点，也是110kV输电线路敏感点
2、电磁环境

本项目电磁环境影响评价需重点关注的对象包括110kV集店站站界外30m、220kV西庄站站界外40m以及110kV输电线路边导线地面投影外两侧各30m范围内住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。集店110kV变电站评价范围内存在2处电磁环境保护目标，110kV线路工程30m范围内存在3处环境保护目标。

表3-17  环境保护目标一览表

敏感目标名称
功能/

数量
建筑物楼层、高度等特征

与工程相对位置关系（水平/垂直）（m）

保护要求

民房
2户居住
二层7m人字顶
集店站SE/10m、24m
工频电磁场满足《电磁环境控制限值》中电磁强度控制限值4kV/m，磁感应强度控制限值为100μT的限值要求。
S/距输电线路导线地面投影距离16m

金烨国际产业园

企业
一层
8m
S/距输电线路导线地面投影距离20m
备注：民房既是集店站敏感点，也是110kV输电线路敏感点
3、水环境

距离项目最近的地表水为集店站南侧1.2km的石子河，为季节性河流。
生态环境

本工程周边耕地及地表植被。

	评价

标准
	1、环境质量标准
（1）声环境

本工程集店站东南侧2处民房，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见表3-17。
表3-17  声环境质量标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

备注

2类

60
50
敏感点
（2）电磁环境

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中公众曝露控制限值，工频电场及工频磁感应强度标准限值见表3-18。

表3-18  公众曝露控制限值
频率范围

电场强度（V/m）

磁感应强度（μT）

50Hz

4000

100

架空输电线线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。



	
	污染物排放标准

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表3-19。
表3-19  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）本项目集店变电站、西庄变电站位于3类区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，标准值见表3-20。

表3-20  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

目标

类别
昼间

夜间

集店站站界四周、110kV线路、西庄变电站站界四周
3类

65
55
（3）工频电场、工频磁感应强度

根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中公众暴露控制限值为排放限值，电场强度控制限值为4kV/m，磁感应强度控制限值为100μT。

架空输电线路线下的耕地、园地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	其他
	根据晋环规[2023]1号文“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”规定，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目，须按该办法对项目新增主要污染物排放总量指标进行核定。

本项目为输变电工程，项目运营期无大气污染物、水污染物排放，不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中需纳入排污许可管理的行业或单位，因此，本项目不需进行污染物总量指标的核定。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期大气环境影响分析
项目施工期环境空气污染源主要为各类燃油动力机械在进行施工活动时排放的废气，主要污染物为CO和NOX。施工期燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气对施工点及附近的空气质量产生的不利影响为间断性、短暂性的。
施工扬尘主要来自于杆塔拆除工程、基础建设施工的土方挖掘、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶等。

类比工程实地监测资料，在正常风况下，施工活动产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度不大于3.0mg/m3，对施工区域周围50m~100m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（>5级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100m~300m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。
2、施工期水环境影响分析

施工期的废水包括施工人员的生活污水和少量施工废水。

施工废水主要是施工设备的维修、冲洗中产生的废水以及施工区域位于交通不便利的地方施工时混凝土采用人工拌和产生少量的施工废水。本项目施工人员每天最多时约20人，其人均污水产生量按0.1m3/d计算，则废水产生量最大为2m3/d。这部分废水量较小、水质简单，经沉淀后可用于洒水抑尘。
3、施工期声环境影响分析

3#主变扩建土建施工、设备安装及输电线路施工过程中的噪声主要来源于机械运输车辆产生的噪声以及各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声。这些噪声源的噪声级分别在79dB（A）～95dB（A）之间。主要施工机械设备的声功率级及各种施工机械达标距离见表4-1。

施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可计算出各施工机械的施工场地达标边界距离。

[image: image10.jpg]Y
Ay
wEEn
rRmR
22N
maEERn

s
wi

wn un

&

=

3





式中：Lr ——距声源r处的声压级，dB（A）
Lw ——声源的声功率级，dB（A）

r ——预测点距声源的距离，m；
表4-1  主要机械设备噪声衰减情况

声源

声功率级dB（A）

各声源衰减预测值(dB(A))

达标距离

100m

200m

300m

400m

500m

昼间标准

70dB（A）

夜间标准

55dB（A）

起重机

105

57.0
51.0

47.5
45.0

43.0

23m

127m

挖掘机

105

57.0

51.0

47.5
45.0

43.0

23m

127m

推土机

100

52.0

46.0

42.5

40.0

38.0

13m

71m

装载机

100

52.0

46.0
42.5

40.0

38.0

13m

71m

压实机

95
47.0

41.0

37.5

35.0

33.0
7m

40m

振捣棒

95

47.0

41.0

37.5

35.0

33.0
7m

40m

砂轮锯

95

47.0

41.0

37.5
35.0
33.0

7m

40m

空气压缩机

95

47.0

41.0

37.5

35.0

33.0
7m

40m

本项目夜间不施工，且施工噪声为非持续性噪声，施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。因此，施工期施工机械产生的噪声不会对附近村庄居民产生影响。
4、施工期固体废物影响分析

施工过程产生的固体废物主要是施工建筑垃圾、生活垃圾、土石方等。施工人员的生活垃圾以人均垃圾产生量0.5kg/d计算，最大量为10kg/d。建筑材料边角料、设备包装废弃物多可回收利用，不可利用部分运至环卫部门指定地点倾倒。架空线路塔基基础开挖产生的土石方用于塔基四周的平整或就近回填，无弃方；因此施工期产生的固体废物不会对环境产生影响。
5、生态环境影响分析

（1）工程生态环境影响因素分析

根据现场踏勘及收集资料，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态敏感目标。

本工程对各生态系统的影响主要体现在工程临时占地、永久占地、施工活动及工程运行带来的影响。110kV集店变电站主变扩建及220kV西庄变电站间隔扩建工程无新增用地，本工程永久占地只是新建5个塔基用地，面积较小，且主要呈点式分布，对各生态系统的影响较小。

评价要求施工期在塔基施工区、牵张场、施工道路等施工区开挖时，保留表层土，回填过程中再覆盖表层，恢复植被或耕作，并对占用的林地进行补偿，工程单塔建设中产生土方较少，尽可能采取就地处理，用于塔基及四周的回填平整，施工结束后对临时占地均进行地表植被恢复，对占用的耕地进行复耕，临时占地施工结束后进行植被恢复，基本能够恢复其原有生态功能。工程运行期间不会排放污染物，产生的工频电场、工频磁场和噪声等均较小，对附近动、植物基本无影响。

线路工程施工区对生态的影响情况具体如表4-2所示。

表4-2  施工期生态影响情况表

受影响对象
工程内容及影响方式
影响范围
影响性质
影响程度
生态系统
施工过程清除占地范围的植被、农作物，会降低区域植被覆盖度、生产力和生物量，但由于面积较小，基本不会对区域生态系统的功能造成影响。影响方式为直接影响。
工程占地范围及扰动区域

短期、可逆影响

弱

生物多样性

项目所在区域整体植被以农田和草丛为主，野生动物种类也较少，工程占地范围内均为当地常见种，由于占用植被面积较小，基本不会对区域物种丰富度、均匀度、优势度造成影响。
工程占地范围及扰动区域

/

无

生境
由于工程永久占地较少，临时占地在施工结束后进行植被恢复，少量动植物生境虽然受到破坏，生境面积有所下降，但生境质量变化不大，不会对生境连通性造成影响。影响方式为直接影响。
工程占地范围及扰动区域

短期、可逆影响

弱

生物群落
工程占地范围内的自然植被及野生动物均为当地常见种，且占用植被面积较小，不会对区域物种组成和群落结构造成影响。
工程占地范围及扰动区域

/

无

物种

土地占用及土建施工会清除工程占地范围内的地表植被，施工的噪声、振动、灯光也会使野生动物受惊扰离开，野生动植物分布范围发生变化，但种群结构基本不变。影响方式为直接影响。
工程占地范围及扰动区域

短期、可逆影响

弱

自然景观

由于工程永久占地较少，临时占地在施工结束后进行植被恢复，对区域景观的整体影响较小。影响方式为直接影响。
工程占地范围及扰动区域

短期、可逆影响

弱

（2）对耕地的影响分析

本工程输电线路沿线主要为农村地区，主要种植玉米等农作物。工程施工期占用少量耕地，不可避免会对农业生态产生一定影响，产生影响的主要因素是工程占地。输电线路平均300m~400m建一基铁塔，在农田中建立铁塔以后，给农业耕作带来不便，影响范围主要是塔基施工区域，施工结束后，除塔基支撑腿外均可恢复耕作，塔基实际占地面积很小，且施工临时占地对农业生态的影响是短期、暂时性的，施工结束后通过表土回填、土地复垦可恢复耕作。线路投运后对农业生产影响较小。因此，项目对农业生态环境的影响很小。

（3）对生物多样性的影响分析

本工程永久占地为输电线路的塔基占地。临时占地包括塔基施工区占地、牵张场占地、跨越施工区占地、临时施工道路占地等。

该工程线路沿线植物都是常见的类型，树种主要为小叶杨、杂交杨、杨树、柳树，农田为一般农田，种植玉米等农作物，草丛主要为马齿苋、狗尾草等。本次施工临时占地均在旱地，铁塔开挖塔基时要清除地表的所有农作物，施工活动会对土壤造成一定的破坏，如尘土、碎石或废物的堆放，人员的踩踏都会破坏原来的土壤结构。由于输电线路走廊宽度较窄，且本项目占地类型为耕地，主要植被为农作物，对本工程经过地区的生物多样性不会造成影响。

（4）跨越林地的影响分析

根据工程可研资料及现场踏勘，本工程新建线路跨越林地。新建线路由于部分铁塔位于旱地内，施工期会临时跨越少量林地，跨越区主要为小叶杨、杂交杨、杨树、柳树。本工程线路按高跨原则设计，树木的自然生长高度按15米跨越，使用高跨塔跨越，呼高不低于19m。根据设计要求，只有导线在最大弧垂或最大风偏时，对树木的距离小于3.5m时，才对个别不满足此要求的树木进行砍伐。

（5）施工组织方式对环境影响分析

①合理塔位的选择

在经过农田区域的塔基定位时，尽量将塔基安排在荒地或田埂之间，以减少对农业生产的影响；在跨越林地塔基定位时，使用高跨塔跨越，呼高不低于19m。对施工场地的地表土进行分层保护。施工结束后应立即平整土地，减少塔基周围的水土流失，以降低铁塔施工对周围生态环境的影响。

②塔基基础施工

农田地段要做好表层土壤的剥离和保护，坚持先挡后堆的原则，以防侵蚀。剥离的表层土及土方分别堆放在塔基临时施工场地内，堆放地底层铺设彩条布，顶部采用防尘网进行苫盖。

一般基坑基础采用明挖方式，在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物，开挖自上而下进行，基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。

在交通条件许可的塔位采用挖掘机突击挖坑的方式，以缩短挖坑的时间，避免坑壁坍塌。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好弃土的处理，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。

③放紧线和附件安装

按塔位不超过20基塔的原则设置牵张场地，本工程共设置3处牵张场。张力放线后应尽快进行架线，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。

④对植被的保护

本工程线路在施工时，应尽量减少临时占地。

对塔基周围的植被尽量进行保护；尽量少修建临时用地，施工结束后，应立即恢复临时占道的植被，以避免被地表水冲蚀后形成冲沟。

（6）水土保持

①合理组织工程施工，尽量减少占用临时施工用地，基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇注基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水；

②采用合理的开挖和回填工艺、每完成一部分开挖或回填，都将采用夯实、覆盖等有效的水土保持措施，最大限度地提高地面的抗侵蚀能力，临时堆料场采取临时防护措施，如采取覆盖、加棚等有效的防护措施，使水土流失最小化。

③塔基开挖产生的少量土方用于塔基回填或选择附近低洼地进行填埋。

④施工结束后，对临时占地进行恢复，塔基建设做好及时回填和绿化工作，使塔基周边恢复绿化体系，防止造成新的水土流失。

在采取上述水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，使本工程的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。为减少施工造成的水土流失。

	运营期生态环境影响分析
	1、运营期大气环境影响分析

本工程为输变电项目，110kV变电站及110kV输电线路运营期间无废气产生。

2、运营期废水影响分析

本项目集店110kV变电站设计为无人值守站，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏。

110kV输电线路运行期间无废水产生。

3、运营期声环境影响分析
（1）110kV集店变电站主变扩建工程

1）设备声源

变电站运行噪声主要来自主变压器、电抗器等大型声源设备，一般情况下变电站运行噪声来自主变压器。根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016），本项目集店变电站主变声功率级为80dB（A），经基础减振后降低为65dB(A)。扩建后声源具体见表4-4。

表4-4  集店站设备噪声一览表
序号
噪声源名称
台数
声功率级dB(A)
相对位置
处理方法
备注
X
Y
Z
1
2#主变压器
1
65
0
-15
2
选用低噪声设备、隔声、减振等措施
原有
2
3#主变压器
1
65
0
0
2
新增
备注：3#主变压器位置为（0，0）点
2）变电站运行时厂界噪声预测模式

噪声从声源传播到到受声点，受几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应而产生声级衰减。根据《声环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），变电站厂界噪声预测采用公式如下：

①变电站各声源在预测点产生的等效声级贡献值

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）

LAi—i 声源在预测点的A声级，dB（A）

T—预测计算的时间段，s

ti—i 声源在T时段内的运行时间，s

N—室外声源个数

②预测点的预测等效声级Leq

按下式进行叠加：

Leqb——预测点背景值，dB（A）

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Abar）、屏障屏蔽（Agr）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源r 处的A 声级按下式计算：


本次对厂界噪声预测主要考虑距离衰减及建筑隔声衰减。

④噪声预测结果及分析

在采取以上措施后，本次评价对工程运营后对变电站四周及敏感点贡献值进行预测。集店变电站点声源贡献值只考虑本次新增3#主变，预测图见图4-1；预测结果见表4-5、4-6。

表4-5  变电站厂界环境噪声排放贡献值  单位：dB(A)

预测点

昼间

夜间

达标情况
贡献值

现状值
预测值
贡献值

现状值
预测值

集店变电站东站界
达标
集店变电站南站界
达标
集店变电站西站界
达标
集店变电站北站界
达标
表4-6  变电站周边环境保护目标环境噪声预测值   单位：dB(A)
测点

时段

贡献值

现状值

预测值

标准值

站址东南侧10m处民房

昼间

60
夜间

50
图4-1  主变扩建工程噪声预测图
由预测结果可知，变电站扩建（2×63MVA）运行后，厂界环境噪声预测值昼间为****~****dB（A）、夜间为****~****dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。敏感点处噪声预测值昼间****dB（A）、夜间****dB（A）满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。

（2）西庄-集店线路新建工程声环境影响分析

输电线路运行期噪声主要是110kV架空线路高压线的电晕放电而引起的无规则噪声，但噪声级很小。一般情况下，110kV高压线路下方的噪声水平在40～45dB（A）左右，本次评价采用类比预测分析线路运营后对周围声环境的影响，选取的对象为********线路。

表4-7  本项目线路与类比线路对比情况一览表
类比条件

本项目线路

类比线路

项目名称

本项目110kV送出线路工程
地理位置

长治市壶关县
线路回数

最低弧垂高度

＞6m

电压等级

110kV

110kV

架设方式

垂直架设

垂直架设

工况

/

1#主变：Ua：****kV；Ub：****kV；Uc：****kV；Ia：****A；Ib：****A；Ic：****A；
2#主变：Ua：****kV；Ub：****kV；Uc：****kV；Ia：****A；Ib：****A；Ic：****A；
从表4-7可以看出，本工程线路与类比监测时相比，二者电压等级、线路回数、架设方式相同，因此采用********线路作为类比监测对象是较为合理的。监测结果见表4-8。
表4-8  夏县~夏禹110kV双回线路环境噪声监测结果

序号

监测位置
距导线弧垂最大处线路中心的地面投影点距离（m）

测量值（dB(A)）

昼间

夜间

1

****110kV****线路
0

2

5

3

10

4

15

5

20

6

25

7

30

9
35
10
40
11
45
12
50
通过类比********输电线路噪声的影响程度可以看出，线路运行后产生噪声的贡献值很小，远低于周围环境背景值，可以预计本项目输电线路运行期间周围的噪声将维持现有水平。

（3）间隔扩建工程声环境影响分析

间隔扩建属于变电站工程，间隔运行会使变电站局部的噪声有所增加，但是相对于变电站主要噪声源（主变压器）来说对变电站的影响很小，几乎忽略不计，西庄220kV变电站站界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（即昼间65dB（A）、夜间55dB（A））的要求。

4、固体废物环境影响分析
线路工程运行期间无固体废物产生；变电站运行期间产生的固体废物主要有主变压变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油及废维护油（HW08），直流系统产生的废旧铅蓄电池（HW31），巡视人员办公产生的生活垃圾。

变电站工程固体废物产生及利用处置情况见表4-9。

表4-9  固体废物产生及利用处置情况表

固废名称
固废分类
产生量
综合利用量
处置量
综合利用或处置方式
生活垃圾
生活垃圾
0.05t/a
0
0.05t/a
生活垃圾依托站区内垃圾桶收集后由环卫部门定期清运

危险废物
废变压器油
24.5t/10a
0
24.5t/10a
定期交由有资质单位合理处置
维护废油
0.05t/a
0
0.05t/a

废旧铅酸电池
0.1t/7a
0
0.1t/7a
4.1 生活垃圾

集店变电站运营期为无人值守站，巡视人员定期到站进行维护，会产生少量生活垃圾，依托站区现有垃圾桶进行收集，定期由环卫部门进去清运，不会对环境造成影响。
4.2 废变压器油及废检修油、废旧蓄电池

（1）废变压器油及废检修油
变压器实行动态检修，5年大型检修一次，每年进行一次小型维护。根据《国家危险废物名录》，变压器产生的废油属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，代码900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油。本工程主变压器含有用于冷却变压器的油，当变压器发生事故或漏油时，事故油通过排油管道集中排至事故油池。集店站主变扩建工程拟新建1座30m3事故油池。

（2）废旧蓄电池

在变电站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用蓄电池，其正常寿命在3~5年间，根据《国家危险废物名录》（2021年版）（2021年1月1日），项目产生的废旧蓄电池属于危险废物中的“HW31含铅废物”，非特定行业代码“900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”。

集店站主变扩建工程位于现有站内，项目产生的危险废物情况见表4-10。

表4-10  本工程危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生工序
形态
主要成份
产废周期
危险特性
污染防治措施
1

废变压器油
HW08

900-220-08

主变压器
液态
矿物油
10年/次
T，I
分区暂存、定期交由有资质单位合理处置
2

废检修油
HW08
900-220-08
液态

矿物油

1年/次
T，I

3
废铅酸蓄电池

HW31

900-052-31

固态
重金属、硫酸
7年/次
T
变电站涉及的危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等详见表4-11。

表4-11  本工程危险废物汇总表

序号

贮存场

所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废贮存点
废变压器油、废检修油
HW08

900-220-08

站内

6m2
专用容器分类贮存

25t
3个月
2

废铅酸蓄电池

HW31

900-052-31

0.2t
6个月
4.3 对项目产生的危险废物的收集、贮存、运输、管理提出相应要求
环评要求本项目集店站及西庄站各建设1座6m2危废贮存点，用于暂存危废。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》等，本评价对危险废物收集、贮存、运输、管理提出如下要求：

（1）贮存设施污染控制要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（2）贮存过程污染控制要求

①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

③易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。



图4-2  危险废物标签
图4-3  警示标志
（3）污染物排放控制要求贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
（4）危险废物的管理

危废的收集入库或出库转移要做好台账、网录登记，以便备查。必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录在危险废物回取后应继续保留三年。

（5）危险废物的转运

危险废物应及时转运，废物的转运过程中应装入高密度聚乙烯袋子并封闭，以防散落，转运车辆应加盖篷布，以防散入路面。废物转移时应遵守《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部部令第23号），做好废物的记录登记交接工作。

评价认为企业严格按照评价要求设置以上措施，并加强管理后，项目产生的固体废物均得到有效处置，不会对周围环境产生影响。

综上，本项目运营期间固体废物均可合理处置。
4、电磁环境影响分析

本项目扩建主变、间隔扩建工程、110kV输电线路工程在运行过程中，在一定范围会产生一定强度的工频电场、工频磁场。通过预测结果可知，项目运行期间，线路工程和间隔扩建工程产生的工频电磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。电磁环境影响分析具体内容详见电磁环境影响专题评价。

5、运营期环境风险分析
110kV集店站主变扩建变工程电站主变运行期间3号主变压器事故状态和维修、维护、更换和拆解过程中产生废变压器油（HW08）、废油渣（HW08）。

当变压器发生事故或漏油时，事故油通过排油管道集中排至事故油池。根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）6.7.8条规定：户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油重的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。当不能满足上述要求时，应设置能容纳相应电气设备全部油量的贮油设施，并设置油水分离装置。通过调查了解，本工程单台主变含油量为24.5t，变压器油密度为0.895t/m3，按事故油池容量不小于最大单台设备油量的100%计算，则变电站事故油池容量应不小于27.4m3，本工程设计容积为30m3的事故油池，其容积符合规范要求，能够满足本期工程需求。目前现有2号主变配套1座15m3的事故油池，待3号主变投产使用后将对其进行改造，共同使用本次扩建工程配套的30m3的事故油池，15m3的事故油池将进行封堵，不再使用。
事故油池混凝土强度等级为C35，抗渗等级为P6，垫层混凝土强度等级为C20，钢筋为HPB300级钢筋。底板混凝土保护层厚度为40mm，侧板、顶板混凝土保护层厚度为35mm，预制盖板混凝土为C30，盖板混凝土保护层厚度为20mm。油池壁内外均用20厚预拌砂浆粉刷，盖板顶面应整平抹光，其高度与地脚法兰处加劲肋齐平。可以确保事故状态下变压器油不渗漏，从而避免变压器油渗漏对地下水体造成的影响。

危险废物暂存间防渗层示意图见图4-4。事故油池平剖面图见图4-5、4-6。

图4-4  危险废物暂存间防渗层示意图

图4-5  事故油池平面图

图4-6  事故油池剖面图

	选址选线环境合理性分析
	1、环境制约因素
110kV壶关县集店站主变扩建工程、西庄220kV变电站110kV间隔新建工程、西庄-集店线路新建工程选址均在山西省长治市壶关县集店镇境内，经调查，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、国家公园、饮用水水源地等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区，本工程线路选线符合生态红线管控要求。

根据环境质量现状监测，变电站四周、周边环境敏感目标、输电线路沿线声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限值要求。

变电站站址、周边环境敏感目标、输电线路沿线电磁环境现状监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值的要求。

因此，本项目的建设不存在环境制约因素。

2、路径方案选址意见符合性
在线路路径选择时已充分听取各相关部门的意见，目前已取得了线路所经地区相关部门或人民政府同意线路经过的原则性意见。本项目用地与地方其他规划无冲突。本项目线路已避让沿线乡镇及村庄居民点，不经过生态保护红线划定的保护区范围，塔基占地不在鸟类迁徙通道范围内。
国网长治经研所关于山西长治壶关县集店站110kV1号主变扩建工程可行性研究报告的评审意见（长供电经[2025]89号）、国网长治电力公司关于山西长治壶关县集店站110kV1号主变扩建工程可行性研究报告的批复（长供电发展[2025]53号）。

基本农田不可避让分析：
根据土地利用总体规划的地类界限，本工程架空线路沿线存在多处基本农田保护区，因此本项目线路无法避让基本农田。

结合沿线相关规划部门及政府部门对本工程选址选线的意见，同时线路由于受到公路、附近居民点、工业园区厂房及现有高压线路走廊等条件的限制，在无法避让的情况下仍有塔基占用了基本农田。由于架空线路距离地面距离远大于农作物的自然生长高度，因此不会对沿线农业生产和农业设施产生影响。

根据“山西省国土资源厅关于输电线路工程塔基用地预审有关的函”晋国土资函[2016]402号的意见：参照其他省（区、市）的做法，省内输电线路工程塔基可以不办理用地预审。跨省输电线路工程塔基建设项目用地预审，如有必要可按程序报我厅办理。输电线路工程塔基选址要尽量避让耕地和基本农田。无法避让的农田按《山西省自然资源厅厅长办公会议纪要》[2023]第19次执行，文件要求：按照《山西省电力设施保护条例》及《山西省人民政府关于加快电网建设的意见》（晋政发[2007]6号）文件要求，输电线路走廊原则上不办理征地手续，只做一次性经济补偿。认真核算并足额支付补偿费和相关费用，切实维护农民合法利益。

3、环境影响程度分析

本项目选址选线时，按照系统规划，进出线均进行通道统一规划。在线路路径选择时已充分听取各相关部门的意见，目前已取得了自然资源、林业、生态环境等相关部门同意线路经过的原则性意见。本项目为公共基础设施，不属于排放污染物的建设项目，对环境的影响程度可以接受。

（1）项目新建架空线路跨越林区时采用高跨方式，加高杆塔呼高，采取控制导线高度设计，加大跨越树木距离，减少林木砍伐，同时避免后期运行维护修剪树木，对生态环境的影响较小。因地制宜合理选择塔基基础，减少土石方开挖。

（2）项目施工建设及运行维护可充分利用已有道路，可降低施工道路等临建设施的工程量，减少植被破坏和水土流失，有效减缓对沿线生态环境的影响。

（3）输电线路在国土空间中的占地呈点状线形分布，杆塔之间的区域采用架空走线方式，空间跨度大，不会在地面形成阻隔，不会对沿线动植物造成大的扰动，不会对穿越的生态保护红线生物多样性维护功能产生显著影响，对生态环境的扰动较小。

（4）路径沿线主要为农田及林地，线路尽量绕开了村庄，大大减少了环境敏感目标。全线塔基和临时占地占用基本农田。

（5）本项目建成后，集店110kV变电站厂界噪声及输电线路沿线噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值要求；集店110kV变电站、西庄220kV变电站、西庄-集店输电线路沿线、环保目标的工频电场强度均满足4kV/m标准限值的要求，工频磁感应强度满足100μT标准限值的要求。

综上所述，本项目不存在环境制约因素，污染物均能达标排放。从环保角度分析，本项目的选址、选线是合理的。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气环境保护措施
评价要求强化施工工地扬尘管控，严格执行施工工地动态管理台账制度，严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求。建设单位应当确保做到工地周边100%围挡、施工现场主要道路100%硬化、现场非作业区裸土100%覆盖、出入车辆100%冲洗、易起尘施工100%湿法作业、施工现场100%安装喷淋系统。并对开竣工和占道信息进行公示。全面实行分段施工，加强交通运输扬尘整治。对施工工地扬尘控制措施及达标要求加以规范，对施工期扬尘采取如下防治措施：
（1）施工单位应文明施工，加强和完善施工期的环境管理和环境监理方案。
（2）施工时，应相对集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声；此外，对于裸露施工面应定期洒水，减少施工扬尘。
（3）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，控制扬尘污染。
（4）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

（5）进出施工场地的车辆限制车速，场内道路、堆场在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。
（6）施工临时中转土方等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制。

建设过程中的施工扬尘在采取了上述环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成明显期影响。

2、施工期水环境保护措施

评价要求施工期废水采取如下防治措施：

（1）施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水进行妥善处理，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工；

（2）对于混凝土养护所需自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境；

（3）混凝土采用商混。施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉砂池，使产生的施工废水沉淀处理后回用或用于泼洒抑尘。

（4）施工时施工人员就近租用民房，生活污水采用当地已有的生活污水处理设施进行处理。

3、施工期声环境保护措施

针对本项目施工期噪声，本次评价提出以下噪声防治措施：

（1）采用低噪声设备，定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护。

（2）施工现场合理布局，设置围挡，高噪声设备设置在远离居民的一侧，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小。

（3）运输车辆经过沿途居民区附近时限速，减少或杜绝鸣笛。

（4）为了保护周围夜间有一个较好的环境，禁止夜间（22：00~次日6：00）施工，确因施工需要及其他特殊原因短期内需在夜间施工，施工前要经有关主管部门的同意，在周围张贴告示，标明施工时段，以取得谅解。

在采取以上措施后施工噪声不会对周围环境造成明显影响。

4、施工期固体废物环境保护措施
对施工期固体废物采取如下防治措施：

（1）在工程施工前应做好施工机构及施工人员的环保培训。

（2）塔基开挖产生的弃方全部用于塔座基面四周及场地平整，不存在外排土方的问题。

（3）施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求统一运至环卫部门指定地点倾倒。

（4）明确要求施工建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点妥善处置。
采取上述环保措施的基础上，施工固废基本不会对环境产生大的影响。

5、施工期生态环境保护措施
（1）施工管理措施
①强化施工阶段的环境管理，为了保证环境保护措施得到落实，建设单位应将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中，要求施工单位按评价要求科学、合理施工，项目单位定期对工程施工情况进行监督。同时委托有资质的单位开展工程建设的环境监理工作，确保落实环评及生态环境主管部门的提出的各项环保措施。

②加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。严禁破坏施工带以外的植被，尽量减少对植被的破坏。

③施工前对施工人员广泛宣传动植物保护的法律法规与政策，增强他们对生态环境的保护意识。

（2）施工作业措施

施工中应执行分层开挖、分层堆放、分层回填的操作规范。植被开挖时要将表土和底层土分别堆放，回填时也应分层回填，尽可能保护原有的土壤环境（即将表层比较肥沃的土壤分层剥离，集中堆放；在施工结束后回填土必须按次序分层覆土，最后将表层比较肥沃的土铺在最上层）。尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。

（1）线路跨越林区时，合理选择铁塔，采用增高铁塔直接跨越方式，以减少林木砍伐。对于塔基占地处和不可避免要砍伐的树木，必须依法履行有关砍伐手续和给予应有的赔偿，严格控制施工范围，以保证对林区生态影响降到最低。

（2）施工作业时间尽量在农闲时期进行，避免损毁沿线果树、农田。合理设置牵引机等设备堆放场地，将生态影响降到最低。对施工中占用的耕地应按《中华人民共和国土地管理法》规定的程序，向有关行政部门办理相关手续，并按当地政府的规定予以经济上补偿和耕地补偿。

（3）基础开挖时，进行表土剥离，将表土和熟土分开堆放，以便施工结束后尽快恢复植被。

（4）施工期应尽量避开雨天，并对施工场地进行合理的规划，对开挖表土等设专门的堆棚或设置围挡，减少水土流失。

（5）严格划定施工作业带：在施工作业带两侧边界、施工便道等道路工程两侧设置彩旗等设施进行边界标识，严格限制施工作业及车辆、机械通行范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少施工占地面积。

（6）施工后及时清理现场，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。

（7）施工结束后，对塔基永久占地未固化处、牵张场等所有临时占地进行植被恢复时，应根据当地的土壤及气候条件，选择乡土树草种进行恢复，避免引入外来物种。

（8）拆除原有杆塔时，选择合理的布置方案，力求占地最少。根据现场实际勘察以及工程设计，对于位于耕地的铁塔，人员攀登塔上按铁塔结构，从上至下依次把铁塔螺栓松开，用绞磨作为动力升降系统把塔零部件从上至下依次拆除落下，拆除完成后，将铁塔运至指定位置，并把现场清理干净，并对原塔基占地及拆除塔基临时占地进行复耕。

在采取上述临时防护措施、水土保持措施和植被恢复措施后，可有效控制水土流失，保护生态环境，使本工程的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。
（3）线路沿线生态保护措施

1）输电线路沿线农业生态系统（基本农田）保护措施

①线路选线阶段已采取避让措施，塔基位置尽量避让耕地。

②施工期的选择应避开农作物、果树生长季节，以减少农业生产的损失。

③施工过程采取合理的塔基基础和对耕地生态影响较小施工工艺，避免大开挖和粗放式施工，减少土方开挖和土地的占用。

④要注意对表层土壤的保护和利用：在施工前，首先要把表层土壤尽可能地推到合适的地方并集中起来；待施工结束后，再施用到要进行植被恢复的地段，使其得到充分利用。

⑤施工道路尽量利用田间小路，合理布置牵张场，减少对耕地的影响。

⑥施工期应尽量避开雨天，并对施工场地进行合理的规划，对开挖表土等设专门的堆棚或设置围挡，减少水土流失。

⑦施工结束后，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”，对临时占地进行土地整理，表土回覆后复耕。

2）线路沿线林地（乔木林地）的生态保护措施

林地的维护和改善对评价区生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性等具有极其重要的作用。为此，应该采取有效措施加以保护：

①在施工设计时，合理选择输电线路塔基位置，尽量不在林区内布置塔基，以减少塔基处的林木砍伐。经过塔基定位优化后，一般塔基周围不会有高大乔木，有可能存在少量灌木和草丛。本项目利旧塔基部分跨越林地区域，原塔基均使用高跨塔跨越，呼高不低于19m，基本不会对林地造成影响。
②施工过程中，应加强对林地的保护。采取标语、广播、电视、讲座等形式，广泛开展林地区划分布、管护要求、环境道德、生态意识、生态保护知识及森林效能等方面的宣传教育。加强施工人员的管理，禁止施工人员对野生植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境；尽量缩小施工作业带，减少对林地的破坏和树木的砍伐。

③施工道路应尽量利用林区内已有的道路，若没有可利用道路或者已有道路不能满足施工要求，可以进行简单修建，施工便道的修建要以简短、适宽为原则，减少临时占地。

（4）变电站（包括进站道路）生态保护措施
本项目110kV集店站主变扩建工程，在现有站区内进行施工，无永久占地；并充分利用现有道路，无新增临时用地。站区内施工期间产生的员工清洗废水收集沉淀后用于施工区洒水抑尘；建筑垃圾及时清运、生活垃圾依托站区内垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；本次施工不占用站区内的绿化区；因此，本工程基本不会对环境造成影响。
（5）西庄220kV变电站间隔扩建区生态保护措施

西庄220kV变电站扩建间隔不新增占地，利用预留第五间隔进行施工。为将施工生态影响降到最低，施工单位应加强施工过程的环境管理，将施工活动影响控制在占地范围内；合理规划物料，减少土方、物料在站区内堆存，对必须堆存的设置围挡，尽量减少施工带来的水土流失。

工程措施：在西庄220kV变电站间隔扩建电气区铺设碎石，铺设方式参照原变电站，碎石覆盖30m2，铺设厚度10cm。

（6）本工程输电线路沿线生态保护措施

1）新建塔基及塔基施工区生态保护措施
本项目新建塔基永久占地面积360m2，新建塔基施工区临时占地面积890m2（占地类型为旱地）。
①工程措施

施工前，对塔基及塔基施工区占用的旱地进行表土剥离，剥离厚度0.3m，表土剥离面积1250m2，剥离表土量375m3，将剥离的表土收集起来，就近妥善保存在塔基施工区，待施工结束后对植被恢复和复耕区域进行表土回覆，表土回覆量为375m3。

塔基区总占地面积为1250m2，施工结束后，除去360m2的永久占地外（5基铁塔，铁塔占地类型为旱地），施工结束后土地整治面积890m2。

②植物措施
土地整治后对原地貌为旱地的进行全面整地，整地面积890m2。对临时占用的旱地进行土地整理，表土回覆后复耕，有效土层厚度大于40cm，土壤应具有较好的肥力，3-5年后复垦区单位面积的产量达到周边地区同土地利用类型水平。
③临时措施
对剥离的表土就近堆放于塔基施工区占地范围内，临时堆土呈棱台形状堆放，堆土高度1.5m，边坡比为1:1。在堆土边坡及顶部苫盖密目网，以防因水蚀而造成水土流失，单个表土堆放需苫盖密目网30m2，共需苫盖密目网150m2。

2）牵张场生态防护与恢复措施

本项目牵张场临时占地面积6375m2，全部为旱地。
①工程措施

牵张场施工结束后对临时占用林地区域进行土地平整，便于后期生态恢复，恢复面积6375m2。

②临时措施

对使用旱地的区域先采用土工布对原地面进行覆盖，避免了对原地表土壤结构的破坏，施工结束后揭除便可直接进行植被恢复建设，需土工布6375m2。
3）跨越施工区生态防护与恢复措施
本项目跨越施工区临时占地面积1350m2，全部为旱地。
①工程措施

跨越施工区施工结束后对临时占用旱地区域进行土地平整，便于后期复耕，复耕面积1350m2。

②临时措施

对使用旱地的区域先使用土工布对原地面进行覆盖，避免了对原地表土壤结构的破坏，施工结束后揭除便可直接进行植被恢复建设，需土工布1350m2。
4）塔基拆除区生态保护措施

现有线路的塔基占地主要为耕地，拆除时不可避免会临时占用部分耕地。拆除工程尽量避开农作物生长期，尽量在农闲时节施工，避免损毁沿线农作物，拆除的旧塔杆、旧电线、旧绝缘子由建设单位负责回收处置。对临时使用旱地区域先采用土工布对原地面进行覆盖，避免了对原地表土壤结构的破坏。塔基拆除施工产生的土方就近堆存，施工结束后及时回填，对土地进行清理、平整并恢复场地原貌，便于临时占用的旱地进行复耕。塔基拆除区临时占地950m2，需土工布950m2。
对位于旱地的铁塔拆除后，基础进行破除到地表下70cm，对复耕区域进行土地整理，有效土层厚度大于40cm，土壤应具有较好的肥力，3-5年后复垦区单位面积的产量达到周边地区同土地利用类型水平。

5）施工便道区生态保护措施
本项目拆除塔基及新建塔基区域施工便道临时占地面积3600m2，占地类型主要为旱地。

①表土剥离及回覆

道路路基施工前首先将施工区表土剥离，剥离厚度为30~40cm。为给路基施工扰动区植被恢复创造条件。可将剥离表土采用梯形断面（底宽2～3m、高1.5m左右）堆放于路基外缘边侧夯实，进行苫盖处理。

②临时占地全面整地

施工结束后对占用旱地区域进行土地平整，表土回覆后复耕，有效土层厚度大于40cm，土壤应具有较好的肥力，3-5年后复垦区单位面积的产量达到周边地区同土地利用类型水平。平整面积3600m2。

项目线路典型生态保护措施布置图见附图15。

	运营期生态环境保护措施
	1、电磁环境影响控制措施

做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，定期进行监测，保障发挥环境保护作用。

（1）环境监测内容

本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，项目污染源可由公司委托有资质的单位进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。

（2）监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

（3）对达标排放的监督

公司要加强自身的环境管理工作，确保环保设施的正常运行和达标排放情况，特别在环保设施竣工验收合格后，仍要定期或不定期监督、检查，发现问题及时纠正处理，以利于环保设施的长期有效运行和污染物连续稳定达标排放。
2、运营期生态环境保护措施

为保证输电线路沿线的生态恢复水平，可由建设单位设立为期3年的管护期，在施工结束一年后，对生态恢复区进行跟踪观察（每两月一次），建立调查统计档案，对地表裸露区域的具体位置、面积进行统计整理，而后对地表裸露区或植被成活率低处进行及时补植或补种；对水土流失严重区域采取补填外购熟土后复植，对缺水区域采取定期拉水灌溉方式，对生长不良症状采取增施肥料等相应措施。针对多次管护仍无法恢复的区域采取补填外购熟土，采取自然恢复的措施进行恢复。

3、运营期大气环境保护措施
110kV变电站及110kV输电线路运行期间无废气产生。
4、运营期水环境保护措施
110kV输电线路运行期间无废水产生，项目集店110kV变电站设计为无人值守站，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置旱厕1座，定期清掏；西庄220kV变电站设计为无人值守站，只进行定期维护，基本无生活污水产生，站内设置化粪池1座，定期清掏。

5、运营期固体废物环境保护措施
本项目输电线路运行期间不产生固体废物，变电站运行期间产生的固体废物主要有变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，直流系统产生的废铅蓄电池以及巡视人员办公产生的生活垃圾。集店变电站扩建3号主变配套建设1座30m3事故油池，用于收集变压器泄漏产生的废油；评价要求本工程在集店站、西庄站配套新建1座6m2危废贮存点；事故油池、危废暂存间均采取相应的防渗措施。
废油、废旧铅蓄电池暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位合理处置；变电站巡视人员或检修人员产生的生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期由环卫工人清运。
6、运营期声环境保护措施

（1）变电站声环境保护措施

噪声防治首先是抓源治本，从设备定货入手，在订购设备时要求设备制造厂提供符合噪声要求的合格设备；在总体布置上合理规划，对噪声要求较严的控制室尽量远离主变压器等高噪声设备区，以充分利用建筑物及各种屏障对噪声在传播途径的吸声、隔声、消声的作用，并在建筑结构上尽量采用一些吸声、隔声等措施。

通过模式预测可知，变电站运行后，厂界环境噪声排放贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（2）线路声环境保护措施

通过类比线路产生的噪声影响程度可以看出，线路运行后产生噪声的贡献值很小，远低于周围环境背景值，可以预计本工程运行期间产生的噪声将维持现有水平。

（3）变电站间隔扩建工程声环境保护措施

运行期的间隔产生的噪声极小，远低于周围环境背景值，所以产生的噪声将维持变电站现有水平。

7、运营期工频电磁场环境保护措施

变电站合理布置，变压器位于站区中间，110kV采用GIS布置，出线均采用电缆出线，全部在站区东侧出线，出线侧避开了西侧的电磁环境敏感目标。

输电线路全线采用架空敷设，线路避开了电磁环境敏感目标，降低了对周围环境的电磁影响。

8、其他保护措施

壶关110kV集店站主变扩建工程采取的防渗措施见表5-1。

表5-1  防渗分区及防渗要求表

序号

场地

防渗分区

防渗技术要求

采取的防渗措施

1

危废贮存点
重点防渗区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

2

事故油池

重点防渗区

抗渗等级P6

事故油池混凝土强度等级为C35，抗渗等级为P6，垫层混凝土强度等级为C20，钢筋为HPB300级钢筋。底板混凝土保护层厚度为40mm，侧板、顶板混凝土保护层厚度为35mm，预制盖板混凝土为C30，盖板混凝土保护层厚度为20mm。油池壁内外均用20厚预拌砂浆粉刷，盖板顶面应整平抹光，其高度与地脚法兰处加劲肋齐平。

9、环境风险防控措施

为预防泄漏、火灾等事故，建设单位应采取以下措施：

（1）项目按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）规定设计，主变周围保持干燥、阴凉、通风，并与其他功能区域隔开。

（2）变电站严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，当变压器发生事故或漏油时，事故油通过排油管道集中排至事故油池。事故油池四壁及底面均采用防渗措施，产生的事故油污水作为危险废物交有资质单位处置，危废贮存点等落实地面防渗措施，防止废油渗漏产生污染。

（3）建立健全安全管理、技术体系、加强危险源的管理，建立完备的应急组织体系，建立风险应急领导小组。

应急预案分析、预测建设项目存在的潜在危险以及建设及运行过程中有可能发生的突发环境事件，根据不同的事故确定不同的响应级别，并根据相应级别制定应急预案。应急预案内容应包括应急响应、信息报告、后期处置、应急保障、应急培训计划、应急指挥机构及人员、报警及通讯联络方式等内容。

	其他
	1、施工期环境监理
项目在施工期应由建设单位与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理。施工期环境监理表见表5-2。
表5-2  本工程施工期环境监理
时段

监理重点
监理项目
监理内容
监理时间与频率
施

工

期
依法申报
工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地生态环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报

大气环境质量
扬尘
施工现场定期洒水；建筑材料及土方的苫盖防尘；垃圾运输车辆的苫盖防尘等

施工期常规巡视检查，发现问题后现场及时检查纠正

声环境质量
噪声
禁止夜间施工，合理布局，避免碰撞噪声，定期对设备进行维护和保养

施工期常规巡视检查，发现问题后现场及时检查纠正

地表水
施工废水
设置废水收集池，废水收集沉淀后用于施工场地泼洒抑尘。严禁施工废水乱排、乱流

施工期常规巡视检查，发现问题后现场及时检查纠正

生活污水
生活污水收集沉淀后用于洒水抑尘或排入依托居住点排水系统

固废
建筑材料边角料等
可回收利用的由废物收购站统一收购处理，不可利用部分运至环卫部门指定地点倾倒

施工期常规巡视检查，发现问题后现场及时检查纠正

弃土石方
线路塔基剩余土石方用于塔基的平整或或就近回填

生活垃圾
依托站区现有垃圾桶进行收集，定期由环卫部门统一处理

生态
施工场地
施工结束后及时对线路沿线和施工临时占地及时清理、按照要求进行生态恢复

施工期常规巡视检查，发现问题后现场及时检查纠正

2、环境管理
线路运行主管单位应设立相应的环境管理部门，配备相应的环保管理人员。本项目不同建设阶段环境管理的工作计划如表5-2所示。

表5-2  项目不同建设阶段环境管理工作计划
阶段

环境管理工作主要内容

环境管

理机构

的职能
根据国家建设项目管理规定，认真、落实各项环保手续，完成各级生态环境主管部门对公司提出来的环境要求，对公司内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。
项目建

设前期
1、积级配合环评工作所需进行的环境现场调研。

2、评价报告编制完成后，上报生态环境行政主管部门审查。

3、针对评价报告对本项目的环境管理和监测要求，建立公司内部必要的环境管理与监测制度。

4、根据环评及设计要求，公司应与环保设施提供单位及施工单位签订双向合同，保证环保设施按要求运行。

施工

阶段
1、严格执行“三同时”制度，施工开始即时向生态环境行政主管部门汇报。

2、按照环评报告中提出的要求，制定出施工期间各项污染的防治计划，并安排具体人员进行监督，减轻施工阶段对环境的不良影响。

3、保证生态恢复工作的同步实施和效果实现。

生产

运行期

1、掌握线路附近的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地生态环境主管部门申报。

2、检查设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保治理设施的正常运行。

3、对项目运行的有关人员进行环境保护技术和政策方面的培训，加强环保宣传工作，增强环保管理的能力，减少运行产生的不利环境影响。具体的环保培训内容包括：中华人民共和国环境保护法，建设项目环境保护管理条例，电力设施保护条例，电磁环境影响的有关知识，声环境质量标准，其他有关的国家和地方的规定。

3、环境监测
（1）环境监测内容
本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，项目污染源可由公司委托有资质的单位进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。监测点位、监测因子、监测频率见表5-3。

表5-3   环境监测点位、监测因子及监测频率一览表
类别

监测点位

监测因子

监测频率

执行排放标准

电磁环境

变电站、输电线路沿线环境敏感目标
工频电场强度、工频磁感应强度

①竣工环保验收监测一次；②根据国网公司相关要求每4年监测一次；

③有环保投诉时或根据其他需要定期进行监测；
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露的控制限值要求

噪声

变电站
昼间、夜间等效A声级

①竣工环保验收监测一次；②根据国网公司相关要求每4年监测一次；

③有环保投诉时或根据其他需要定期进行监测；

④主变大修后进行监测一次。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

输电线路沿线环境敏感目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
（2）监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

（3）对达标排放的监督

公司要加强自身的环境管理工作，确保环保设施的正常运行和达标排放情况，特别在环保设施竣工验收合格后，仍要定期或不定期监督、检查线路，发现问题及时纠正处理，以利于环保设施的长期有效运行和污染物连续稳定达标排放。

	环保投资
	为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，同时应保证环保投资的足额及时到位。

本工程的总投资为2597万元，其中环保投资为122万元，占总投资额的4.98%，环保投资明细见表5-4。
表5-4  本工程环保投资一览表 （万元）
时期
项目

措施内容
投资

施工期

废气
施工扬尘：施工场地四周设围挡；物料堆场苫盖；运输道路定时洒水；控制车辆行驶速度
8
废水
施工废水沉淀后用于洒水抑尘；
2
生活污水沉淀后回用于洒水抑尘绿化浇洒
1
固废
建筑垃圾运往指定堆场，生活垃圾采用垃圾桶收集，定期清运至环卫部门指定地点处置
2
噪声
选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振基座；定期对机械设备进行维护和保养；合理布置机械设备
3
采用节能降噪金具

列入工程投资

电磁
保证导线对地高度，合理设计金属附件，设立各种警告、防护标识，定期巡检
施工期生态
占地补偿；临时占地表土剥离、堆存覆盖；施工结束后土地平整，表土回覆。
30
集店变电站

1座30m3事故油池
30
低噪声主变、隔声、减振等降噪措施
5
站区平整及其他
1
运营期

危险废物
集店变电站、西庄变电站均新建1座6m2危废贮存点，废油、废旧铅酸电池分区暂存，定期交由有资质单位合理处置。

10
生活垃圾
依托集店变电站原有垃圾桶进行收集，定期由环卫部门处置。
/
电磁辐射、噪声环境监测及生态恢复管护

30
环保总投资
122



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求

	陆生生态
	集店110kV变电站

扩建区
	本项目110kV集店站主变扩建工程，在现有站区内进行施工，无永久占地；并充分利用现有道路，无新增临时用地。站区内施工期间产生的员工清洗废水收集沉淀后用于施工区洒水抑尘；建筑垃圾及时清运、生活垃圾依托站区内垃圾桶收集后由环卫部门定期清运；本次施工不占用站区内的绿化区；因此，本工程基本不会对环境造成影响。
	项目永久占地、临时占地全部恢复植被，无裸露地表；验收依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ T394-2007）
	制定项目植被管理方案，对施工范围内的土地复垦情况进行巡查，及时进行补救
	各区按环评要求完成生态恢复和土地复垦

	
	西庄220kV变电站间隔扩建区
	西庄220kV变电站扩建间隔不新增占地，利用预留第五间隔进行施工。为将施工生态影响降到最低，施工单位应加强施工过程的环境管理，将施工活动影响控制在占地范围内；合理规划物料，减少土方、物料在站区内堆存，对必须堆存的设置围挡，尽量减少施工带来的水土流失。

工程措施：在西庄220kV变电站间隔扩建电气区铺设碎石，铺设方式参照原变电站，碎石覆盖30m2，铺设厚度10cm。
	
	
	

	
	新建塔基及塔基施工区
	工程措施：

施工前，对塔基及塔基施工区占用的旱地进行表土剥离，剥离厚度0.3m，表土剥离面积1250m2，剥离表土量375m3，将剥离的表土收集起来，就近妥善保存在塔基施工区，待施工结束后对植被恢复和复耕区域进行表土回覆，表土回覆量为375m3。

塔基区总占地面积为1250m2，施工结束后，除去360m2的永久占地外（5基铁塔，铁塔占地类型为旱地），施工结束后土地整治面积890m2。

植物措施：

土地整治后对原地貌为旱地的进行全面整地，整地面积890m2。对临时占用的旱地进行土地整理，表土回覆后复耕，有效土层厚度大于40cm，土壤应具有较好的肥力，3-5年后复垦区单位面积的产量达到周边地区同土地利用类型水平。

临时措施：

对剥离的表土就近堆放于塔基施工区占地范围内，临时堆土呈棱台形状堆放，堆土高度1.5m，边坡比为1：1。在堆土边坡及顶部苫盖密目网，以防因水蚀而造成水土流失，单个表土堆放需苫盖密目网30m2，共需苫盖密目网150m2。
	
	
	

	
	牵张场
	工程措施：
牵张场施工结束后对临时占用林地区域进行土地平整，便于后期生态恢复，恢复面积6375m2。

临时措施：
对使用旱地的区域先采用土工布对原地面进行覆盖，避免了对原地表土壤结构的破坏，施工结束后揭除便可直接进行植被恢复建设，需土工布6375m2。
	
	
	

	
	跨越

施工区
	工程措施：跨越施工区施工结束后对临时占用旱地区域进行土地平整，便于后期复耕，复耕面积1350m2。

临时措施：对使用旱地的区域先使用土工布对原地面进行覆盖，避免了对原地表土壤结构的破坏，施工结束后揭除便可直接进行植被恢复建设，需土工布1350m2。
	
	
	

	
	塔基拆除区生态保护措施
	现有线路的塔基占地主要为耕地，拆除时不可避免会临时占用部分耕地。拆除工程尽量避开农作物生长期，尽量在农闲时节施工，避免损毁沿线农作物，拆除的旧塔杆、旧电线、旧绝缘子由建设单位负责回收处置。对临时使用旱地区域先采用土工布对原地面进行覆盖，避免了对原地表土壤结构的破坏。塔基拆除施工产生的土方就近堆存，施工结束后及时回填，对土地进行清理、平整并恢复场地原貌，便于临时占用的旱地进行复耕。塔基拆除区临时占地950m2，需土工布950m2。

对位于旱地的铁塔拆除后，基础进行破除到地表下70cm，对复耕区域进行土地整理，有效土层厚度大于40cm，土壤应具有较好的肥力，3-5年后复垦区单位面积的产量达到周边地区同土地利用类型水平。
	
	
	

	
	施工便道区
	本项目跨越施工区临时占地面积3600m2，占地类型主要为旱地。

表土剥离及回覆：
道路路基施工前首先将施工区表土剥离，剥离厚度为30~40cm。为给路基施工扰动区植被恢复创造条件。可将剥离表土采用梯形断面（底宽2～3m、高1.5m左右）堆放于路基外缘边侧夯实，进行苫盖处理。

临时占地全面整地：
施工结束后对占用旱地区域进行土地平整，表土回覆后复耕，有效土层厚度大于40cm，土壤应具有较好的肥力，3-5年后复垦区单位面积的产量达到周边地区同土地利用类型水平。平整面积3600m2。
	
	
	

	
	施工营地
	本项目塔基施工活动主要在塔基施工区及其配套的牵张场内进行，主变扩建及间隔扩建工程在现有站区内进行，其他活动借用或租用附近民建，不再另行设置施工营地。
	
	
	

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工单位合理组织施工，严禁施工废水乱排、乱流，施工期洒水抑尘。施工人员产生的生活污水则依托租用民房处已有的生活污水处理设施进行处理。
	/
	/
	/

	地下水及

土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	优先选用低噪声施工工艺和施工机械，合理安排施工时间，定期对施工机械进行维护和保养。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
	集店110kV变电站四周、西庄220kV变电站四周、110kV输电线路满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
	集店110kV变电站四周、西庄220kV变电站四周、110kV输电线路满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘：施工场地四周设围挡；物料堆场苫盖；运输道路定时洒水；控制车辆行驶速度。
	严格管控，防治扬尘污染。
	/
	/

	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	固体废物
	建筑垃圾定点倾倒；弃土回就近回填生活垃圾交环卫部门处理。拆除的间隔设备、铁塔及导线等，可回收利用的综合利用。
	合理处置
	管护产生的包装废弃物禁止随意丢弃，集中收集后由废品回收站回收。
	/

	电磁环境
	/
	/
	①加强运营期的环境监督管理；

②设置明显的安全标志，提升公众的电磁防护意识。

③建立健全环保管理机构，做好工程的环保竣工验收工作。
	集店110kV变电站、西庄220kV变电站、输电线路走廊两侧、敏感点满足《电磁环境控制限值》（GB 8072-2014）中公众曝露的控制限值要求。

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	电磁环境：集店110kV变电站、西庄220kV变电站四周及敏感点，输电线路下方；噪声：变电站四周及敏感点，输电线路下方。
	①竣工环保验收监测一次；②根据国网公司相关要求每4年监测一次；

③有环保投诉时或根据其他需要定期进行监测

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	从环境保护角度考虑，山西长治壶关集店站110kV1号主变扩建工程的建设可行。




_1234567890.unknown

